## Rca Xl
Ohms/km
SEÇÃO (mm²) | Rcc | Rca | XL
1.5 | 12.1 | 14.48 | 0.16
2.5 | 7.41 | 8.87 | 0.15
4 | 4.61 | 5.52 | 0.14
6 | 3.08 | 3.69 | 0.13
10 | 1.83 | 2.19 | 0.13
16 | 1.15 | 1.38 | 0.12
25 | 0.73 | 0.87 | 0.12
35 | 0.52 | 0.63 | 0.11
50 | 0.39 | 0.47 | 0.11
70 | 0.27 | 0.32 | 0.1
95 | 0.19 | 0.23 | 0.1
120 | 0.15 | 0.19 | 0.1
150 | 0.12 | 0.15 | 0.1
185 | 0.099 | 0.12 | 0.094
240 | 0.075 | 0.094 | 0.098
300 | 0.06 | 0.078 | 0.097
400 | 0.047 | 0.063 | 0.096
500 | 0.037 | 0.052 | 0.095
630 | 0.028 | 0.043 | 0.093
800 | 0.022 | 0.037 | 0.089
1000 | 0.018 | 0.033 | 0.088

## FCA-FCT
FATOR DE CORREÇÃO PARA AGRUPAMENTO (FCA)
Disposição dos cabos justapostos | Número de circuitos ou de cabos multipolares
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 a 11 | 12 a 15 | 16 a 19 | >20
Feixe de cabos ao ar livre ou sobre superfície; | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.65 | 0.6 | 0.57 | 0.54 | 0.52 | 0.5 | 0.45 | 0.41 | 0.38
Cabos em condutos fechados
Camada única sobre parede, piso, ou bandeja não perfurada ou prateleira | 1 | 0.85 | 0.79 | 0.75 | 0.73 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.7 | Nenhum fator de redução para mais de 9 cabos multipolares
Camada única no teto | 0.95 | 0.81 | 0.72 | 0.68 | 0.66 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.61
Camada única em bandeja perfurada | 1 | 0.88 | 0.82 | 0.77 | 0.75 | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 0.72
Camada única em leito, suporte | 1 | 0.87 | 0.82 | 0.8 | 0.8 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.78
Fatores de correção para temperaturas ambientes de 30ºC para LINHAS NÃO SUBTERRÂNEAS (FCT) | Número de circuitos ou de cabos multipolares 5: Fatores de correção para temperaturas ambientes de 20ºC para LINHAS SUBTERRÂNEAS(FCT)
Temperatura Ambiente (ºC) | Número de circuitos ou de cabos multipolares 1: Isolação; Número de circuitos ou de cabos multipolares 5: Temperatura Ambiente (ºC); Número de circuitos ou de cabos multipolares 7: Isolação
| PVC | EPR ou XLPE |  |  |  |  | PVC | EPR ou XLPE
10 | Número de circuitos ou de cabos multipolares 1: 1.22; Número de circuitos ou de cabos multipolares 2: 1.15; Número de circuitos ou de cabos multipolares 5: 10; Número de circuitos ou de cabos multipolares 7: 1.1; Número de circuitos ou de cabos multipolares 8: 1.07
15 | Número de circuitos ou de cabos multipolares 1: 1.17; Número de circuitos ou de cabos multipolares 2: 1.12; Número de circuitos ou de cabos multipolares 5: 15; Número de circuitos ou de cabos multipolares 7: 1.05; Número de circuitos ou de cabos multipolares 8: 1.04
25 | Número de circuitos ou de cabos multipolares 1: 1.12; Número de circuitos ou de cabos multipolares 2: 1.08; Número de circuitos ou de cabos multipolares 5: 25; Número de circuitos ou de cabos multipolares 7: 0.95; Número de circuitos ou de cabos multipolares 8: 0.96
30 | Número de circuitos ou de cabos multipolares 1: 1.06; Número de circuitos ou de cabos multipolares 2: 1.04; Número de circuitos ou de cabos multipolares 5: 30; Número de circuitos ou de cabos multipolares 7: 0.89; Número de circuitos ou de cabos multipolares 8: 0.93
35 | Número de circuitos ou de cabos multipolares 1: 0.94; Número de circuitos ou de cabos multipolares 2: 0.96; Número de circuitos ou de cabos multipolares 5: 35; Número de circuitos ou de cabos multipolares 7: 0.84; Número de circuitos ou de cabos multipolares 8: 0.89
40 | Número de circuitos ou de cabos multipolares 1: 0.87; Número de circuitos ou de cabos multipolares 2: 0.91; Número de circuitos ou de cabos multipolares 5: 40; Número de circuitos ou de cabos multipolares 7: 0.77; Número de circuitos ou de cabos multipolares 8: 0.85
45 | Número de circuitos ou de cabos multipolares 1: 0.79; Número de circuitos ou de cabos multipolares 2: 0.87; Número de circuitos ou de cabos multipolares 5: 45; Número de circuitos ou de cabos multipolares 7: 0.71; Número de circuitos ou de cabos multipolares 8: 0.8
50 | Número de circuitos ou de cabos multipolares 1: 0.71; Número de circuitos ou de cabos multipolares 2: 0.82; Número de circuitos ou de cabos multipolares 5: 50; Número de circuitos ou de cabos multipolares 7: 0.63; Número de circuitos ou de cabos multipolares 8: 0.76
55 | Número de circuitos ou de cabos multipolares 1: 0.61; Número de circuitos ou de cabos multipolares 2: 0.76; Número de circuitos ou de cabos multipolares 5: 55; Número de circuitos ou de cabos multipolares 7: 0.55; Número de circuitos ou de cabos multipolares 8: 0.71
60 | Número de circuitos ou de cabos multipolares 1: 0.5; Número de circuitos ou de cabos multipolares 2: 0.71; Número de circuitos ou de cabos multipolares 5: 60; Número de circuitos ou de cabos multipolares 7: 0.45; Número de circuitos ou de cabos multipolares 8: 0.65
65 | Número de circuitos ou de cabos multipolares 1: -; Número de circuitos ou de cabos multipolares 2: 0.65; Número de circuitos ou de cabos multipolares 5: 65; Número de circuitos ou de cabos multipolares 7: -; Número de circuitos ou de cabos multipolares 8: 0.6
70 | Número de circuitos ou de cabos multipolares 1: -; Número de circuitos ou de cabos multipolares 2: 0.58; Número de circuitos ou de cabos multipolares 5: 70; Número de circuitos ou de cabos multipolares 7: -; Número de circuitos ou de cabos multipolares 8: 0.53
75 | Número de circuitos ou de cabos multipolares 1: -; Número de circuitos ou de cabos multipolares 2: 0.5; Número de circuitos ou de cabos multipolares 5: 75; Número de circuitos ou de cabos multipolares 7: -; Número de circuitos ou de cabos multipolares 8: 0.46
80 | Número de circuitos ou de cabos multipolares 1: -; Número de circuitos ou de cabos multipolares 2: 0.41; Número de circuitos ou de cabos multipolares 5: 80; Número de circuitos ou de cabos multipolares 7: -; Número de circuitos ou de cabos multipolares 8: 0.38

## Tabela eletroduto
ÁREA COUPADA PELOS CABOS
Seção (mm²) | Área total - mm² |  |  | Eletroduto rígido PVC rosqueado - NBR 6150
| PVC |  | XLPE ou EPR | Tamanho | Rosca | Classe A |  | Classe B
| Isolado | Unipolar |  | mm | pol | Área Útil | Área ocupada pelos cabos >3 cabos: 40% | Área Útil | Área ocupada pelos cabos >3 cabos: 40%
| BAIXA TENSÃO |  |  |  |  | mm² | mm² | mm² | mm²
1.5 | 7 | 23.7 | 23.7 | 16 | 1/2 | 196 | 79 | 232 | 93
2.5 | 10.7 | 28.2 | 28.2 | 20 | 3/4 | 356 | 135 | 356 | 143
4 | 14.5 | 36.3 | 36.3 | 25 | 1 | 551 | 221 | 593 | 238
6 | 18.8 | 41.8 | 41.8 | 32 | 1.25 | 945 | 378 | 1023 | 410
10 | 27.3 | 50.2 | 50.2 | 40 | 1.5 | 1219 | 488 | 1346 | 539
16 | 37.4 | 63.6 | 63.6 | 50 | 2 | 1947 | 779 | 2189 | 876
25 | 56.7 | 91.6 | 91.6 | 65 | 2.5 | 3186 | 1275 | 3536 | 1415
35 | 72.3 | 113.1 | 113.1 | 80 | 3 | 4441 | 1777 | 4976 | 1990
50 | 103.8 | 151.7 | 151.7 | 100 | 4 | - | - | 8478 | 3391
70 | 130.7 | 188.7 | 188.7
95 | 179.7 | 246 | 246 | Eletroduto rígido de AÇO CARBONO - NBR 5597
120 | 213.8 | 289.5 | 289.5 | Tamanho | Rosca | Classe A / EXTRA |  | Classe B / PESADA
150 | 268.8 | 359.6 | 359.6 | mm | pol | Área Útil | Área ocupada pelos cabos >3 cabos: 40% | Área Útil | Área ocupada pelos cabos >3 cabos: 40%
185 | 336.5 | 444.8 | 444.8
240 | 430 | 559.9 | 559.9 |  |  | mm² | mm² | mm² | mm²
300 | 530.9 | 683.5 | 683.5 | 10 | 3/8 | 118 | 47 | 127 | 51
400 | 692.8 | 881.4 | 881.4 | 15 | 1/2 | 192 | 77 | 212 | 85
500 | 870.9 | 1092.7 | 1092.7 | 20 | 3/4 | 347 | 139 | 374 | 150
|  |  |  | 25 | 1 | 573 | 230 | 604 | 242
| MÉDIA TENSÃO (EPR) |  |  | 32 | 1.25 | 969 | 388 | 1008 | 403
Seção (mm²) | Diametro externo mm |  | Área total mm² | 40 | 1.5 | 1334 | 534 | 1380 | 552
|  |  |  | 50 | 2 | 2158 | 863 | 2225 | 890
|  |  |  | 65 | 2.5 | 3153 | 1261 | 3304 | 1321
|  |  |  | 80 | 3 | 4871 | 1948 | 5122 | 2044
25 | 23.3 |  | 426.3848 | 90 | 3.5 | 6498 | 2600 | 6714 | 2686
35 | 24.6 |  | 475.2916 | 100 | 4 | 8341 | 3336 | 8685 | 3474
50 | 26 |  | 530.9292 | 125 | 5 | 12608 | 5043 | 13334 | 5333
70 | 27.5 |  | 593.9574 | 150 | 6 | 18797 | 7519 | 19286 | 7714
95 | 29.4 |  | 678.8668
120 | 31.1 |  | 759.645
150 | 32.7 |  | 839.8184
185 | 34.6 |  | 940.2473
240 | 36.9 |  | 1069.406
300 | 39.3 |  | 1213.0396
400 | 42.8 |  | 1438.7238
500 | 46.2 |  | 1676.3853

## Tabela Cabos
Seções Nominais (mm²) | Métodos de Referência PVC- CAPACIDADE DE CORRENTE - COBRE
| A1 |  | A2 |  | B1 |  | B2 |  | C |  | D
| 1 Condutores Carregados | 2 Condutores Carregados | 2 Condutores Carregados | 3 Condutores Carregados | 2 Condutores Carregados | 3 Condutores Carregados | 2 Condutores Carregados | 3 Condutores Carregados | 2 Condutores Carregados | 3 Condutores Carregados | 2 Condutores Carregados | 3 Condutores Carregados
0.5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 | 10 | 9 | 12 | 10
0.75 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 10 | 11 | 10 | 13 | 11 | 15 | 12
1 | 11 | 10 | 11 | 10 | 14 | 12 | 13 | 12 | 15 | 14 | 18 | 15
1.5 | 14.5 | 13.5 | 14 | 13 | 17.5 | 15.5 | 16.5 | 15 | 19.5 | 17.5 | 22 | 18
2.5 | 19.5 | 18 | 18.5 | 17.5 | 24 | 21 | 23 | 20 | 27 | 24 | 29 | 24
4 | 26 | 24 | 25 | 23 | 32 | 28 | 30 | 27 | 36 | 32 | 38 | 31
6 | 34 | 31 | 32 | 29 | 41 | 36 | 38 | 34 | 46 | 41 | 47 | 39
10 | 46 | 42 | 43 | 39 | 57 | 50 | 52 | 46 | 63 | 57 | 63 | 52
16 | 61 | 56 | 57 | 52 | 76 | 68 | 69 | 62 | 85 | 76 | 81 | 67
25 | 80 | 73 | 75 | 68 | 101 | 89 | 90 | 80 | 112 | 96 | 104 | 86
35 | 99 | 89 | 92 | 83 | 125 | 110 | 110 | 99 | 138 | 119 | 125 | 103
50 | 119 | 108 | 110 | 99 | 151 | 134 | 133 | 118 | 168 | 144 | 148 | 122
70 | 151 | 136 | 139 | 125 | 192 | 171 | 168 | 149 | 213 | 184 | 183 | 151
95 | 182 | 164 | 167 | 150 | 232 | 207 | 201 | 179 | 258 | 223 | 216 | 179
120 | 210 | 188 | 192 | 172 | 269 | 239 | 232 | 206 | 299 | 259 | 246 | 203
150 | 240 | 216 | 219 | 196 | 309 | 275 | 265 | 236 | 344 | 299 | 278 | 230
185 | 273 | 245 | 248 | 223 | 353 | 314 | 300 | 268 | 392 | 341 | 312 | 258
240 | 321 | 286 | 291 | 261 | 415 | 370 | 351 | 313 | 461 | 403 | 361 | 297
300 | 367 | 328 | 334 | 298 | 477 | 426 | 401 | 358 | 530 | 464 | 408 | 336
400 | 438 | 390 | 398 | 355 | 571 | 510 | 477 | 425 | 634 | 557 | 478 | 394
500 | 502 | 447 | 456 | 406 | 656 | 587 | 545 | 486 | 729 | 642 | 540 | 445
630 | 578 | 514 | 526 | 467 | 758 | 678 | 626 | 559 | 843 | 743 | 614 | 506
800 | 669 | 593 | 609 | 540 | 881 | 788 | 723 | 645 | 978 | 865 | 700 | 577
1000 | 767 | 679 | 698 | 618 | 1012 | 906 | 827 | 738 | 1125 | 996 | 792 | 652
Seções Nominais (mm²) | Métodos de Referência EPR-XLPE- CAPACIDADE DE CORRENTE - COBRE
| A1 |  | A2 |  | B1 |  | B2 |  | C |  | D
| 1 Condutores Carregados | 2 Condutores Carregados | 2 Condutores Carregados | 3 Condutores Carregados | 2 Condutores Carregados | 3 Condutores Carregados | 2 Condutores Carregados | 3 Condutores Carregados | 2 Condutores Carregados | 3 Condutores Carregados | 2 Condutores Carregados | 3 Condutores Carregados
0.5 | 10 | 9 | 10 | 9 | 12 | 10 | 11 | 10 | 12 | 11 | 14 | 12
0.75 | 12 | 11 | 12 | 11 | 15 | 13 | 15 | 13 | 16 | 14 | 18 | 15
1 | 15 | 13 | 14 | 13 | 18 | 16 | 17 | 15 | 18 | 17 | 21 | 17
1.5 | 19 | 17 | 18.5 | 16.5 | 23 | 20 | 22 | 19.5 | 24 | 22 | 26 | 22
2.5 | 26 | 23 | 25 | 22 | 31 | 28 | 30 | 26 | 33 | 30 | 34 | 29
4 | 35 | 31 | 33 | 30 | 42 | 37 | 40 | 35 | 45 | 40 | 44 | 37
6 | 45 | 40 | 42 | 38 | 54 | 48 | 51 | 44 | 58 | 52 | 56 | 46
10 | 61 | 54 | 57 | 51 | 75 | 66 | 69 | 60 | 80 | 71 | 73 | 61
16 | 81 | 73 | 76 | 68 | 100 | 88 | 91 | 80 | 107 | 96 | 95 | 79
25 | 106 | 95 | 99 | 89 | 133 | 117 | 119 | 105 | 138 | 119 | 121 | 101
35 | 131 | 117 | 121 | 109 | 164 | 144 | 146 | 128 | 171 | 147 | 146 | 122
50 | 158 | 141 | 145 | 180 | 198 | 175 | 175 | 154 | 209 | 179 | 173 | 144
70 | 200 | 179 | 183 | 161 | 253 | 222 | 221 | 194 | 269 | 229 | 213 | 178
95 | 241 | 216 | 220 | 197 | 306 | 269 | 265 | 233 | 328 | 278 | 252 | 211
120 | 278 | 249 | 253 | 227 | 354 | 312 | 305 | 268 | 382 | 322 | 287 | 240
150 | 318 | 285 | 290 | 259 | 407 | 358 | 349 | 307 | 441 | 371 | 324 | 271
185 | 362 | 324 | 329 | 295 | 464 | 408 | 395 | 348 | 506 | 424 | 363 | 304
240 | 424 | 380 | 386 | 346 | 546 | 481 | 462 | 407 | 599 | 500 | 419 | 351
300 | 486 | 435 | 442 | 396 | 626 | 553 | 529 | 465 | 693 | 576 | 474 | 396
400 | 579 | 519 | 527 | 472 | 751 | 661 | 628 | 552 | 835 | 692 | 555 | 464
500 | 664 | 595 | 604 | 541 | 864 | 760 | 718 | 631 | 966 | 797 | 627 | 525
630 | 765 | 685 | 686 | 623 | 998 | 879 | 825 | 725 | 1122 | 923 | 711 | 596
800 | 885 | 792 | 805 | 721 | 1158 | 1020 | 952 | 837 | 1311 | 1074 | 811 | 679
1000 | 1014 | 808 | 923 | 826 | 1332 | 1173 | 1088 | 957 | 1515 | 1237 | 916 | 767
| A1 | A2 | B1 | B2 | C
|  | TABELA 3.23 |  |  | TABELA 3.25
|  | Seção do condutor neutro |  |  | Seção mínima dos condutores de proteção
|  | Seção dos Condutores Fase (mm2) | Seção Mínima do Condutor (mm2) |  | Seção Mínima dos Condutores Fase (mm2) | Seção Mínima dos Condutores de Proteção (mm2) |  |  | Disjuntores Siemens |  | Quadros - Circuitos Reservas
|  | S ≤ 25 | S |  | S ≤ 16 | S |  |  | 16 |  | até 6 | 2
|  | 35 | 25 |  | 16 < S ≤ 35 | 16 |  |  | 20 |  | 7 a 12 | 3
|  | 50 | 25 |  | S > 35 | 0,5 × S |  |  | 25 |  | 13 a 30 | 4
|  | 70 | 35 | [5 empty] | 32 |  | N>30 | 0,5 x N
|  | 95 | 50 | [5 empty] | 40
|  | 120 | 70 | [5 empty] | 50
|  | 150 | 70 | [5 empty] | 63
|  | 185 | 95 | [5 empty] | 70
|  | 240 | 120 | [5 empty] | 80
|  | 300 | 150 | [5 empty] | 90
|  | 500 | 185 | [5 empty] | 100
125
150
175
200
225

## QD-01
QUADRO DE CARGAS
SALA COMERCIAL TIPO
QUADRO: QD-01 | [26 empty] | CONDUTORES
CARGA |  |  | POTÊNCIA INSTALADA | [9 empty] | POTÊNCIA DEMANDADA |  |  | NÚMERO DE FASES E TENSÃO |  | CORRENTE NOMINAL | FATORES DE CORREÇÃO |  |  | CORRENTE DE PROJETO | CÁLCULOS DA SEÇÃO DOS CABOS |  |  | NÍVEL DE TENSÃO | FASE |  |  | QUEDA DE TENSÃO |  | NEUTRO |  | PE |  | TIPO DE CABO | ÁREA OCUPADA PELOS CABOS |  |  | PROTEÇÃO | [5 empty] | BALANCEAMENTO DE CARGA NAS FASES
Nº. | Tipo | Descrição da Carga / Local | Qtde | Wunit | cvunit | Fp | η | Aparente (VA) | Reativa (Var) | Número do circuito | Aparente Total por circuito (VA) | Reativa Total por circuito (Var) | Fator de Demanda Fd | Demanda Aparente VA | Demanda Reativa Var | 1-Mono 2-Bi 3 - tri | Tensão (V) | Ip (A) | FCT | FCA | THDI % | I'p (A) | L (m) | Queda de Tensão Admissível (%) | Cálculo seção de cabos (mm2) | 1 - Baixa Tensão 2 - Média Tensão | Numero de cabos por fase | Cabo dimensionado (mm²) | Seção Total (mm²) | Queda de Tensão Unitária % | Queda de Tensão Acum. % | Numero de cabos | Cabo dimensionado (mm²) | Numero de cabos | Cabo dimensionado (mm²) | 1-Isolado 2- Unipolar 3-XLPE/EPR | BAIXA TENSÃO (TABELA) (mm²) | MÉDIA TENSÃO -EPR (TABELA) (mm²) | Área ocupada pelos cabos mm² | Tipo | Icc3f calculado (kA) | Capacidade de ruptura do disjuntor (kA) | No de Pólos | Id (A) | Coorde-nação | A | B | C
1 | ILUM | ILUMINAÇÃO LED 40W/RECEPÇÃO | 4 | 40 |  | 0.92 |  | 173.913 | 68.1597 | 1 | 173.913 | 68.1597 | 1 | 173.913 | 68.1597 | 1 | 220 | - |  |  |  | - | 15 | 3 | #VALUE! | 1 | 1 | 4 | 4 | #VALUE! | #VALUE! | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 36.3 | - | 108.9 | DTM |  |  | 1 | 32 | NÃO | 173.913
2 | ILUM | ILUMINAÇÃO LED 40W/ÁREA SOCIAL | 3 | 40 |  | 0.92 |  | 130.4348 | 51.1198 | 2 | 130.4348 | 51.1198 | 1 | 130.4348 | 51.1198 | 1 | 220 | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | 1 |  | - |  | 130.4348
3 | ILUM | ILUMINAÇÃO LED 40W/BANHEIRO 01 | 2 | 40 |  | 0.92 |  | 86.9565 | 34.0799 | 3 | 86.9565 | 34.0799 | 1 | 86.9565 | 34.0799 | 1 | 220 | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | 1 |  | - |  |  | 86.9565
4 | ILUM | ILUMINAÇÃO LED 40W/BANHEIRO 02 | 2 | 40 |  | 0.92 |  | 86.9565 | 34.0799 | 4 | 86.9565 | 34.0799 | 1 | 86.9565 | 34.0799 | 1 | 220 | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | 1 |  | - | 86.9565
5 | TUG | TOMADAS MONOFÁSICAS/RECEPÇÃO | 7 | 800 |  | 0.85 |  | 6588.2353 | 3470.5683 | 5 | 6588.2353 | 3470.5683 | 1 | 6588.2353 | 3470.5683 | 1 | 220 | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | 1 |  | - |  | 6588.2353
6 | AR COND | AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTU'S/RECEPÇÃO | 1 | 2640 |  | 0.8 |  | 3300 | 1980 | 6 | 3300 | 1980 | 1 | 3300 | 1980 | 1 | 220 | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | 2 |  | -
7 | TUG | TOMADAS MONOFÁSICAS LED 40 W/ÁREA SOCIAL | 3 | 1500 |  | 0.85 |  | 5294.1176 | 2788.8495 | 7 | 5294.1176 | 2788.8495 | 1 | 5294.1176 | 2788.8495 | 1 | 220 | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | DTM |  |  | 1 |  | -
8 | RESERVA | CIRCUITO RESERVA | 1 | 1000 |  | 0.85 |  | 1176.4706 | 619.7443 | 8 | 1176.4706 | 619.7443 | 1 | 1176.4706 | 619.7443 | 1 | 220 | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | DTM |  |  | 1 |  | -
9 | RESERVA | CIRCUITO RESERVA | 1 | 1000 |  | 0.85 |  | 1176.4706 | 619.7443 | 9 | 1176.4706 | 619.7443 | 1 | 1176.4706 | 619.7443 | 1 | 220 | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | DTM |  |  | 1 |  | -
10 | RESERVA | CIRCUITO RESERVA | 1 | 1000 |  | 0.85 |  | 1176.4706 | 619.7443 | 10 | 1176.4706 | 619.7443 | 1 | 1176.4706 | 619.7443 | 2 | 380 | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | 2 |  | -
11 | [7 empty] | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 380 | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | 2 |  | -
12 | [7 empty] | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 380 | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | 2 |  | -
13 | TUE | [6 empty] | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | - |  | -
14 | ILUMINAÇÃO | [6 empty] | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | - |  | -
15 | ILUMINAÇÃO | [6 empty] | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | - |  | -
16 | AR COND | [6 empty] | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | - |  | -
17 | AR COND | [6 empty] | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | - |  | -
18 | AR COND | [6 empty] | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | - |  | -
19 | TUG | [6 empty] | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | - |  | -
20 | TUG | [6 empty] | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | - |  | -
21 | TUG | [6 empty] | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | - |  | -
22 | TUG | [6 empty] | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | - |  | -
23 | TUG | [6 empty] | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | - |  | -
24 | TUE | [6 empty] | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | - |  | -
25 | TUE | [6 empty] | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | - |  | -
26 | TUG | [6 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 1
27 | TUE | [6 empty] | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | - |  | -
28 | TUE | [6 empty] | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | - |  | -
29 | TUG | [8 empty] | 21 | [15 empty] | 1
30 | TUE | [6 empty] | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | - |  | -
31 | TUE | [6 empty] | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | - |  | -
32 | TUE | [6 empty] | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | - |  | -
33 | TUE | [6 empty] | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | - |  | -
34 | TUE | [6 empty] | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | - |  | -
35 | TUE | [6 empty] | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | - |  | -
36 | TUE | [6 empty] | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | - |  | -
37 | TUE | [6 empty] | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | - |  | -
38 | TUE | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | - |  | -
39 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | - |  | -
40 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | - |  | -
41 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | - |  | -
42 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | - |  | -
43 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | - |  | -
44 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | - |  | -
45 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | - |  | -
46 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | - |  | -
47 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | - |  | -
48 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | - |  | -
49 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | - |  | -
50 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | - |  | -
13 | [7 empty] | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 220 | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | 1 |  | -
[8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | - |  | -
TOTAL |  |  |  | 8100 | 0 | 0.84421 |  | 19190.0256 | 10286.09 | 1 | 19190.0256 | 10286.09 | 1 | 19190.0256 | 10286.09 | 3 | 220 | 50.3608 | 1 | 0.72 | 10 | 69.9455 | 30 | 3 | 9.8335 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7.3752 | 7.3752 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 36.3 | - | 181.5 | DTM |  | 10 | 3 | 20 | NÃO | 260.8696 | 6718.6701 | 86.9565
[40 empty] | CARREGAMENTO PORCENTUAL | [5 empty] | 1.359% | 35.01% | 0.4531%
[40 empty] | DESBALANÇO DE CORRENTE: | [5 empty] | 185.2%
LEGENDA
| SIGLA | SIGNIFICADO
| TUG | Tomada de uso Geral
| TUE | Tomada de uso Específico
| QD | Quadro de Distribuição
| ILUM | Iluminação
| Fd | Fator de Demanda
| AE COND | Ar Condicionado
| Ip | Corrente Nominal
| Ip' | Corrente de Projeto
| L | Comprimento realtivo do circuito
| THDI | Distorção Harmônica Total de Corrente
| Id | Corrente de Disparo do Dispositivo de Proteção
| V | Volt
| VA | Volt-ampere
| A | Amperes
| Icc3f | Corrente de curto circuito trifásica simétrica
| IDR | Interruptor Diferencial Residual
| DPS | Dispositivo de proteção contra surto de tensão
| DTM | Disjuntor Termomagnético
| FU | Fusível
Note on C7: Informação resumida da carga e local onde está instalada
Note on S7: Usuario: CORRENTE NOMINAL
Note on T7: Usuario: TABELA 40 DA NBR 5410
Note on U7: Usuario: TABELAS 42 a 45 DA NBR 5410
Note on V7: Usuario: VER ITEM 6.2.5.6.1 DA NBR 5410
Note on W7: Usuario: CORRENTE DE PROJETO
Note on X7: Usuario: COMPRIMENTO RELATIVO DO CIRCUITO
Note on Y7: Usuario: VER ITEM 6.2.7 DA NBR 5410
Note on Z7: Usuario: FÓRMULA DO LIVRO DO MAMEDE
Note on AB7: Usuario: VER ITEM 6.2.5.7 DA NBR 5410
Note on AC7: Usuario: PARA O MÉTODO DE CAPACIDADE DE CONDUÇÃO DE CORRENTE: USAR TABELAS 46 e 36 a 39 DA NBR 5410
Note on AG7: Usuario: VER ITEM 6.2.5.7 DA NBR 5410
Note on AH7: Usuario: VER ITEM 6.2.6.2 e TABELA 48 DA NBR 5410
Note on AI7: Usuario: VER ITEM 6.2.5.7 DA NBR 5410
Note on AJ7: Usuario: VER ITEM 6.4.3 DA NBR 5410
Note on AN7: Para MT considerou-se um cabo reserva
Note on AT7: Usuario: Pode ser coordenado com a corrente de projeto (Ip') ou com a capacidade de corrente do cabo dimensionado.

## QD-02
QUADRO DE CARGAS
SALA COMERCIAL TIPO
QUADRO: QD-02 | [26 empty] | CONDUTORES
CARGA |  |  | POTÊNCIA INSTALADA | [9 empty] | POTÊNCIA DEMANDADA |  |  | NÚMERO DE FASES E TENSÃO |  | CORRENTE NOMINAL | FATORES DE CORREÇÃO |  |  | CORRENTE DE PROJETO | CÁLCULOS DA SEÇÃO DOS CABOS |  |  | NÍVEL DE TENSÃO | FASE |  |  | QUEDA DE TENSÃO |  | NEUTRO |  | PE |  | TIPO DE CABO | ÁREA OCUPADA PELOS CABOS |  |  | PROTEÇÃO | [5 empty] | BALANCEAMENTO DE CARGA NAS FASES
Nº. | Tipo | Descrição da Carga / Local | Qtde | Wunit | cvunit | Fp | η | Aparente (VA) | Reativa (Var) | Número do circuito | Aparente Total por circuito (VA) | Reativa Total por circuito (Var) | Fator de Demanda Fd | Demanda Aparente VA | Demanda Reativa Var | 1-Mono 2-Bi 3 - tri | Tensão (V) | Ip (A) | FCT | FCA | THDI % | I'p (A) | L (m) | Queda de Tensão Admissível (%) | Cálculo seção de cabos (mm2) | 1 - Baixa Tensão 2 - Média Tensão | Numero de cabos por fase | Cabo dimensionado (mm²) | Seção Total (mm²) | Queda de Tensão Unitária % | Queda de Tensão Acum. % | Numero de cabos | Cabo dimensionado (mm²) | Numero de cabos | Cabo dimensionado (mm²) | 1-Isolado 2- Unipolar 3-XLPE/EPR | BAIXA TENSÃO (TABELA) (mm²) | MÉDIA TENSÃO -EPR (TABELA) (mm²) | Área ocupada pelos cabos mm² | Tipo | Icc3f calculado (kA) | Capacidade de ruptura do disjuntor (kA) | No de Pólos | Id (A) | Coorde-nação | A | B | C
1 | ILUM | ILUMINAÇÃO LED 40W/ESCRITÓRIO 01 | 4 | 40 |  | 0.92 |  | 173.913 | 68.1597 | 1 | 173.913 | 68.1597 | 1 | 173.913 | 68.1597 | 1 | 220 | - |  |  |  | - | 15 | 3 | #VALUE! | 1 | 1 | 4 | 4 | #VALUE! | #VALUE! | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 36.3 | - | 108.9 | DTM |  |  | 1 | 32 | NÃO
2 | TUG | TOMADAS MONOFÁSICAS/ESCRITÓRIO 01 | 6 | 800 |  | 0.85 |  | 5647.0588 | 2974.7728 | 2 | 5647.0588 | 2974.7728 | 1 | 5647.0588 | 2974.7728 | 1 | 220 | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | 1 |  | -
3 | AR COND | AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTU'S/ESCRITÓRIO 01 | 1 | 3520 |  | 0.8 |  | 4400 | 2640 | 3 | 4400 | 2640 | 1 | 4400 | 2640 | 1 | 220 | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | 1 |  | -
4 | RESERVA | CIRCUITO RESERVA | 1 | 1000 |  | 0.85 |  | 1176.4706 | 619.7443 | 4 | 1176.4706 | 619.7443 | 1 | 1176.4706 | 619.7443 | 1 | 220 | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | 1 |  | -
5 | RESERVA | CIRCUITO RESERVA | 1 | 1000 |  | 0.85 |  | 1176.4706 | 619.7443 | 5 | 1176.4706 | 619.7443 | 1 | 1176.4706 | 619.7443 | 1 | 220 | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | 1 |  | -
6 | ILUM | [6 empty] | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 220 | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | 2 |  | -
7 | TUG | [6 empty] | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 220 | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | DTM |  |  | 1 |  | -
8 | TUG | [6 empty] | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 220 | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | DTM |  |  | 1 |  | -
9 | TUG | [6 empty] | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 220 | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | DTM |  |  | 1 |  | -
10 | AR COND | [6 empty] | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 380 | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | 2 |  | -
11 | AR COND | [6 empty] | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 380 | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | 2 |  | -
12 | AR COND | [6 empty] | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 380 | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | 2 |  | -
13 | TUE | [6 empty] | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | - |  | -
14 | ILUMINAÇÃO | [6 empty] | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | - |  | -
15 | ILUMINAÇÃO | [6 empty] | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | - |  | -
16 | AR COND | [6 empty] | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | - |  | -
17 | AR COND | [6 empty] | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | - |  | -
18 | AR COND | [6 empty] | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | - |  | -
19 | TUG | [6 empty] | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | - |  | -
20 | TUG | [6 empty] | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | - |  | -
21 | TUG | [6 empty] | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | - |  | -
22 | TUG | [6 empty] | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | - |  | -
23 | TUG | [6 empty] | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | - |  | -
24 | TUE | [6 empty] | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | - |  | -
25 | TUE | [6 empty] | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | - |  | -
26 | TUG | [6 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 1
27 | TUE | [6 empty] | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | - |  | -
28 | TUE | [6 empty] | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | - |  | -
29 | TUG | [8 empty] | 21 | [15 empty] | 1
30 | TUE | [6 empty] | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | - |  | -
31 | TUE | [6 empty] | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | - |  | -
32 | TUE | [6 empty] | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | - |  | -
33 | TUE | [6 empty] | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | - |  | -
34 | TUE | [6 empty] | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | - |  | -
35 | TUE | [6 empty] | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | - |  | -
36 | TUE | [6 empty] | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | - |  | -
37 | TUE | [6 empty] | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | - |  | -
38 | TUE | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | - |  | -
39 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | - |  | -
40 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | - |  | -
41 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | - |  | -
42 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | - |  | -
43 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | - |  | -
44 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | - |  | -
45 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | - |  | -
46 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | - |  | -
47 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | - |  | -
48 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | - |  | -
49 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | - |  | -
50 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | - |  | -
13 | TUG | [6 empty] | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 220 | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | 1 |  | -
[8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | - |  | -
TOTAL |  |  |  | 6360 | 0 | 0.83481 |  | 12573.913 | 6922.4212 | 1 | 12573.913 | 6922.4212 | 1 | 12573.913 | 6922.4212 | 3 | 220 | 32.998 | 1 | 0.72 | 10 | 45.8305 | 30 | 3 | 6.4432 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4.8324 | 4.8324 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 36.3 | - | 181.5 | DTM |  | 10 | 3 | 20 | NÃO | 0 | 0 | 0
[40 empty] | CARREGAMENTO PORCENTUAL | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[40 empty] | DESBALANÇO DE CORRENTE: | [5 empty] | #DIV/0!
LEGENDA
| SIGLA | SIGNIFICADO
| TUG | Tomada de uso Geral
| TUE | Tomada de uso Específico
| QD | Quadro de Distribuição
| ILUM | Iluminação
| Fd | Fator de Demanda
| AE COND | Ar Condicionado
| Ip | Corrente Nominal
| Ip' | Corrente de Projeto
| L | Comprimento realtivo do circuito
| THDI | Distorção Harmônica Total de Corrente
| Id | Corrente de Disparo do Dispositivo de Proteção
| V | Volt
| VA | Volt-ampere
| A | Amperes
| Icc3f | Corrente de curto circuito trifásica simétrica
| IDR | Interruptor Diferencial Residual
| DPS | Dispositivo de proteção contra surto de tensão
| DTM | Disjuntor Termomagnético
| FU | Fusível
Note on C7: Informação resumida da carga e local onde está instalada
Note on S7: Usuario: CORRENTE NOMINAL
Note on T7: Usuario: TABELA 40 DA NBR 5410
Note on U7: Usuario: TABELAS 42 a 45 DA NBR 5410
Note on V7: Usuario: VER ITEM 6.2.5.6.1 DA NBR 5410
Note on W7: Usuario: CORRENTE DE PROJETO
Note on X7: Usuario: COMPRIMENTO RELATIVO DO CIRCUITO
Note on Y7: Usuario: VER ITEM 6.2.7 DA NBR 5410
Note on Z7: Usuario: FÓRMULA DO LIVRO DO MAMEDE
Note on AB7: Usuario: VER ITEM 6.2.5.7 DA NBR 5410
Note on AC7: Usuario: PARA O MÉTODO DE CAPACIDADE DE CONDUÇÃO DE CORRENTE: USAR TABELAS 46 e 36 a 39 DA NBR 5410
Note on AG7: Usuario: VER ITEM 6.2.5.7 DA NBR 5410
Note on AH7: Usuario: VER ITEM 6.2.6.2 e TABELA 48 DA NBR 5410
Note on AI7: Usuario: VER ITEM 6.2.5.7 DA NBR 5410
Note on AJ7: Usuario: VER ITEM 6.4.3 DA NBR 5410
Note on AN7: Para MT considerou-se um cabo reserva
Note on AT7: Usuario: Pode ser coordenado com a corrente de projeto (Ip') ou com a capacidade de corrente do cabo dimensionado.

## QD-03
QUADRO DE CARGAS
SALA COMERCIAL TIPO
QUADRO: QD-03 | [26 empty] | CONDUTORES
CARGA |  |  | POTÊNCIA INSTALADA | [9 empty] | POTÊNCIA DEMANDADA |  |  | NÚMERO DE FASES E TENSÃO |  | CORRENTE NOMINAL | FATORES DE CORREÇÃO |  |  | CORRENTE DE PROJETO | CÁLCULOS DA SEÇÃO DOS CABOS |  |  | NÍVEL DE TENSÃO | FASE |  |  | QUEDA DE TENSÃO |  | NEUTRO |  | PE |  | TIPO DE CABO | ÁREA OCUPADA PELOS CABOS |  |  | PROTEÇÃO | [5 empty] | BALANCEAMENTO DE CARGA NAS FASES
Nº. | Tipo | Descrição da Carga / Local | Qtde | Wunit | cvunit | Fp | η | Aparente (VA) | Reativa (Var) | Número do circuito | Aparente Total por circuito (VA) | Reativa Total por circuito (Var) | Fator de Demanda Fd | Demanda Aparente VA | Demanda Reativa Var | 1-Mono 2-Bi 3 - tri | Tensão (V) | Ip (A) | FCT | FCA | THDI % | I'p (A) | L (m) | Queda de Tensão Admissível (%) | Cálculo seção de cabos (mm2) | 1 - Baixa Tensão 2 - Média Tensão | Numero de cabos por fase | Cabo dimensionado (mm²) | Seção Total (mm²) | Queda de Tensão Unitária % | Queda de Tensão Acum. % | Numero de cabos | Cabo dimensionado (mm²) | Numero de cabos | Cabo dimensionado (mm²) | 1-Isolado 2- Unipolar 3-XLPE/EPR | BAIXA TENSÃO (TABELA) (mm²) | MÉDIA TENSÃO -EPR (TABELA) (mm²) | Área ocupada pelos cabos mm² | Tipo | Icc3f calculado (kA) | Capacidade de ruptura do disjuntor (kA) | No de Pólos | Id (A) | Coorde-nação | A | B | C
1 | ILUM | ILUMINAÇÃO LED 40W/ESCRITÓRIO 02 | 4 | 40 |  | 0.92 |  | 173.913 | 68.1597 | 1 | 173.913 | 68.1597 | 1 | 173.913 | 68.1597 | 1 | 220 | - |  |  |  | - | 15 | 3 | #VALUE! | 1 | 1 | 4 | 4 | #VALUE! | #VALUE! | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 36.3 | - | 108.9 | DTM |  |  | 1 | 32 | NÃO
2 | TUG | TOMADAS MONOFÁSICAS/ESCRITÓRIO 02 | 6 | 800 |  | 0.85 |  | 5647.0588 | 2974.7728 | 2 | 5647.0588 | 2974.7728 | 1 | 5647.0588 | 2974.7728 | 1 | 220 | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | 1 |  | -
3 | AR COND | AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTU'S/ESCRITÓRIO 02 | 1 | 3520 |  | 0.8 |  | 4400 | 2640 | 3 | 4400 | 2640 | 1 | 4400 | 2640 | 1 | 220 | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | 1 |  | -
4 | RESERVA | CIRCUITO RESERVA | 1 | 1000 |  | 0.85 |  | 1176.4706 | 619.7443 | 4 | 1176.4706 | 619.7443 | 1 | 1176.4706 | 619.7443 | 1 | 220 | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | 1 |  | -
5 | RESERVA | CIRCUITO RESERVA | 1 | 1000 |  | 0.85 |  | 1176.4706 | 619.7443 | 5 | 1176.4706 | 619.7443 | 1 | 1176.4706 | 619.7443 | 1 | 220 | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | 1 |  | -
6 | ILUM | [6 empty] | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 220 | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | 2 |  | -
7 | TUG | [6 empty] | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 220 | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | DTM |  |  | 1 |  | -
8 | TUG | [6 empty] | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 220 | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | DTM |  |  | 1 |  | -
9 | TUG | [6 empty] | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 220 | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | DTM |  |  | 1 |  | -
10 | AR COND | [6 empty] | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 380 | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | 2 |  | -
11 | AR COND | [6 empty] | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 380 | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | 2 |  | -
12 | AR COND | [6 empty] | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 380 | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | 2 |  | -
13 | TUE | [6 empty] | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | - |  | -
14 | ILUMINAÇÃO | [6 empty] | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | - |  | -
15 | ILUMINAÇÃO | [6 empty] | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | - |  | -
16 | AR COND | [6 empty] | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | - |  | -
17 | AR COND | [6 empty] | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | - |  | -
18 | AR COND | [6 empty] | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | - |  | -
19 | TUG | [6 empty] | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | - |  | -
20 | TUG | [6 empty] | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | - |  | -
21 | TUG | [6 empty] | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | - |  | -
22 | TUG | [6 empty] | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | - |  | -
23 | TUG | [6 empty] | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | - |  | -
24 | TUE | [6 empty] | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | - |  | -
25 | TUE | [6 empty] | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | - |  | -
26 | TUG | [6 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 1
27 | TUE | [6 empty] | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | - |  | -
28 | TUE | [6 empty] | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | - |  | -
29 | TUG | [8 empty] | 21 | [15 empty] | 1
30 | TUE | [6 empty] | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | - |  | -
31 | TUE | [6 empty] | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | - |  | -
32 | TUE | [6 empty] | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | - |  | -
33 | TUE | [6 empty] | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | - |  | -
34 | TUE | [6 empty] | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | - |  | -
35 | TUE | [6 empty] | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | - |  | -
36 | TUE | [6 empty] | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | - |  | -
37 | TUE | [6 empty] | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | - |  | -
38 | TUE | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | - |  | -
39 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | - |  | -
40 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | - |  | -
41 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | - |  | -
42 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | - |  | -
43 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | - |  | -
44 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | - |  | -
45 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | - |  | -
46 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | - |  | -
47 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | - |  | -
48 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | - |  | -
49 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | - |  | -
50 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | - |  | -
13 | TUG | [6 empty] | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 220 | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | 1 |  | -
[8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | - |  | -
TOTAL |  |  |  | 6360 | 0 | 0.83481 |  | 12573.913 | 6922.4212 | 1 | 12573.913 | 6922.4212 | 1 | 12573.913 | 6922.4212 | 3 | 220 | 32.998 | 1 | 0.72 | 10 | 45.8305 | 30 | 3 | 6.4432 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4.8324 | 4.8324 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 36.3 | - | 181.5 | DTM |  | 10 | 3 | 20 | NÃO | 0 | 0 | 0
[40 empty] | CARREGAMENTO PORCENTUAL | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
[40 empty] | DESBALANÇO DE CORRENTE: | [5 empty] | #DIV/0!
LEGENDA
| SIGLA | SIGNIFICADO
| TUG | Tomada de uso Geral
| TUE | Tomada de uso Específico
| QD | Quadro de Distribuição
| ILUM | Iluminação
| Fd | Fator de Demanda
| AE COND | Ar Condicionado
| Ip | Corrente Nominal
| Ip' | Corrente de Projeto
| L | Comprimento realtivo do circuito
| THDI | Distorção Harmônica Total de Corrente
| Id | Corrente de Disparo do Dispositivo de Proteção
| V | Volt
| VA | Volt-ampere
| A | Amperes
| Icc3f | Corrente de curto circuito trifásica simétrica
| IDR | Interruptor Diferencial Residual
| DPS | Dispositivo de proteção contra surto de tensão
| DTM | Disjuntor Termomagnético
| FU | Fusível
Note on C7: Informação resumida da carga e local onde está instalada
Note on S7: Usuario: CORRENTE NOMINAL
Note on T7: Usuario: TABELA 40 DA NBR 5410
Note on U7: Usuario: TABELAS 42 a 45 DA NBR 5410
Note on V7: Usuario: VER ITEM 6.2.5.6.1 DA NBR 5410
Note on W7: Usuario: CORRENTE DE PROJETO
Note on X7: Usuario: COMPRIMENTO RELATIVO DO CIRCUITO
Note on Y7: Usuario: VER ITEM 6.2.7 DA NBR 5410
Note on Z7: Usuario: FÓRMULA DO LIVRO DO MAMEDE
Note on AB7: Usuario: VER ITEM 6.2.5.7 DA NBR 5410
Note on AC7: Usuario: PARA O MÉTODO DE CAPACIDADE DE CONDUÇÃO DE CORRENTE: USAR TABELAS 46 e 36 a 39 DA NBR 5410
Note on AG7: Usuario: VER ITEM 6.2.5.7 DA NBR 5410
Note on AH7: Usuario: VER ITEM 6.2.6.2 e TABELA 48 DA NBR 5410
Note on AI7: Usuario: VER ITEM 6.2.5.7 DA NBR 5410
Note on AJ7: Usuario: VER ITEM 6.4.3 DA NBR 5410
Note on AN7: Para MT considerou-se um cabo reserva
Note on AT7: Usuario: Pode ser coordenado com a corrente de projeto (Ip') ou com a capacidade de corrente do cabo dimensionado.