## QUADRO DE CARGAS - SC TIPO
QUADRO DE CARGAS - SALA COMERCIAL TIPO
CIRCUITOS | DESCRIÇÃO | TENSÃO | POTÊNCIA (VA) | POTÊNCIA (W) | FATOR DE POTÊNCIA | CORRENTE DE PROJETO (A) | DISJUNTOR (A) | FASE A | FASE B | FASE C | CONDUTOR
1 | ILUM. SALA 01 | 220 | 400 | 368 | 0.92 | 1.8182 | 2 | 400 |  |  | 1.5
2 | ILUM. SALA 02 | 220 | 400 | 368 | 0.92 | 1.8182 | 2 |  | 400 |  | 1.5
3 | ILUM. SALA 03 | 220 | 400 | 368 | 0.92 | 1.8182 | 2 |  |  | 400 | 1.5
4 | ILUM. BANHEIROS | 220 | 350 | 322 | 0.92 | 1.5909 | 2 | 350 |  |  | 1.5
5 | TUG'S SALA 01 | 220 | 2500 | 2300 | 0.92 | 11.3636 | 16 |  | 2500 |  | 2.5
6 | TUG'S SALA 02 | 220 | 2500 | 2300 | 0.92 | 11.3636 | 16 |  |  | 2500 | 2.5
7 | TUG'S SALA 03 | 220 | 2500 | 2300 | 0.92 | 11.3636 | 16 | 2500 |  |  | 2.5
8 | TUG'S BANHEIROS | 220 | 1200 | 1104 | 0.92 | 5.4545 | 10 |  | 1200 |  | 2.5
9 | TUE AR COND 01 | 220 | 2860 | 2600 | 0.90909 | 13 | 16 |  |  | 2860 | 2.5
10 | TUE AR COND 02 | 220 | 2860 | 2600 | 0.90909 | 13 | 16 | 2860 |  |  | 2.5
11 | TUE AR COND 03 | 220 | 2860 | 2600 | 0.90909 | 13 | 16 |  | 2860 |  | 2.5
12 | TUE IMPRESSORA 01 | 220 | 2222 | 2000 | 0.90009 | 10.1 | 16 |  |  | 2222 | 2.5
13 | TUE IMPRESSORA 02 | 220 | 2222 | 2000 | 0.90009 | 10.1 | 16 | 2222 |  |  | 2.5
14 | TUE IMPRESSORA 03 | 220 | 2222 | 2000 | 0.90009 | 10.1 | 16 |  | 2222 |  | 2.5
| TOTAL |  | 25496 | 23230 | FATOR DE POTÊNCIA MÉDIO : 0,91 |  |  | 8332 | 9182 | 7982
DESCRIÇÃO | FATOR DE DEMANDA | POTÊNCIA (VA) | POTENCIA (W) | DEMANDA (W) | DEMANDA CONTRATADA (W) |  | QUANTIDADE DE PAVIMENTOS | QUANTIDADE DE SALAS | DEMANDA CONTRATADA | DEMANDA TOTAL CONTRATADA
DEMANDA DE ILUMINAÇÃO | 0.4 | 1550 | 1426 | 570.4 | 16412.8 |  | 8 | 2 | 16663.6 | 266617.6
DEMANDA DE TUG'S | 0.6 | 8700 | 8004 | 4802.4
DEMANDA DE TUES | 0.8 | 15246 | 13800 | 11040
CIRCUITO | FCT | FCS | FCA | CORRENTE CORRIGIDA | CONDUTOR
1 | 0.63 | 1 | 0.56 | 5.1536 | 1.5
2 | 0.63 | 1 | 0.55 | 5.2473 | 1.5
3 | 0.63 | 1 | 0.55 | 5.2473 | 1.5
4 | 0.63 | 1 | 0.56 | 4.5094 | 1.5
5 | 0.63 | 1 | 0.56 | 32.2099 | 2.5
6 | 0.63 | 1 | 0.55 | 32.7955 | 2.5
7 | 0.63 | 1 | 0.55 | 32.7955 | 2.5
8 | 0.63 | 1 | 0.56 | 15.4607 | 2.5
9 | 0.63 | 1 | 0.56 | 36.8481 | 2.5
10 | 0.63 | 1 | 0.55 | 37.518 | 2.5
11 | 0.63 | 1 | 0.55 | 37.518 | 2.5
12 | 0.63 | 1 | 0.55 | 29.1486 | 2.5
13 | 0.63 | 1 | 0.55 | 29.1486 | 2.5
14 | 0.63 | 1 | 0.56 | 28.6281 | 2.5

## QUADRO DE CARGA - ADM
QUADRO DE CARGAS - ADM
CIRCUITOS | DESCRIÇÃO | TENSÃO | POTÊNCIA (VA) | POTÊNCIA (W) | FATOR DE POTÊNCIA | CORRENTE DE PROJETO (A) | DISJUNTOR (A) | FASE A | FASE B | FASE C | CONDUTOR
1 | ILUM. 01 GARAGEM | 220 | 347.8261 | 320 | 0.92 | 1.581 | 2 | 347.8
2 | ILUM. ESCADA | 220 | 200 | 184 | 0.92 | 0.90909 | 2 |  | 200
3 | ILUM. 02 GARAGEM | 220 | 347.8261 | 320 | 0.92 | 1.581 | 2 |  |  | 347.8
4 | TUG'S 01 GARAGEM | 220 | 1600 | 1472 | 0.92 | 7.2727 | 10 | 1600
5 | TUG'S 02 GARAGEM | 220 | 1600 | 1472 | 0.92 | 7.2727 | 10 |  | 1600
6 | TUG'S ESCADAS | 220 | 100 | 92 | 0.92 | 0.45455 | 2 |  |  | 100
7 | MOTOR ELEVADOR | 380 | 11449 | 10304 | 0.89999 | 17.4156 | 20 | 3816.3333 | 3816.33 | 3816.33
8 | MOTOR BOMBA 2 CV | 380 | 2598 | 2208 | 0.84988 | 3.9519 | 6 | 866 | 866 | 866
| TOTAL |  | 18242.6522 | 3860 | 0.90873 |  |  | 6630.1333 | 6482.33 | 5130.13
DESCRIÇÃO | FATOR DE DEMANDA | POTÊNCIA (VA) | POTENCIA (W) | DEMANDA (W) | DEMANDA CONTRATADA (W)
ILUMINAÇÃO | 0.7 | 895.6522 | 824 | 576.8 | 9298.4
TUG'S | 0.4 | 3300 | 3036 | 1214.4
TUE'S | 0.6 | 14047 | 12512 | 7507.2

## QUADRO DE CARGA - INCÊNCIO
QUADRO DE CARGAS - INCÊNDIO
CIRCUITOS | DESCRIÇÃO | TENSÃO | POTÊNCIA (VA) | POTÊNCIA (W) | FATOR DE POTÊNCIA | CORRENTE DE PROJETO (A) | DISJUNTOR (A) | FASE A | FASE B | FASE C | CONDUTOR (MM²)
1 | BOMBA INCÊNDIO | 380 | 3640 | 2910 | 0.79945 | 5.537 | 6 | 1213.3333 | 1213.3333 | 1213.3333 | 10
DEMANDA CONTRATADA - INCÊNDIO | 3640

## DEMANDA TOTAL
QUANTIDADE DE PAVIMENTOS | QUANTIDADE DE SALAS | DEMANDA CONTRATADA | DEMANDA TOTAL CONTRATADA
8 | 2 | 16412.8 | 262604.8
DESCRIÇÃO | FATOR DE DEMANDA | POTÊNCIA (VA) | POTENCIA (W) | DEMANDA (W) | DEMANDA CONTRATADA (W)
ILUMINAÇÃO | 0.7 | 895.65 | 824 | 576.8 | 9298.4
TUG'S | 0.4 | 3300 | 3036 | 1214.4
TUE'S | 0.6 | 14047 | 12512 | 7507.2
DEMANDA TOTAL CONTRATADA (W) | 271903.2