## Planta Baixa
#REF!
✓ | Prancha | UC | Conteúdo
FALSE | PB -Térreo | Condomínio | Indicação da localização do quadro de medição de energia elétrica do prédio.
FALSE | PB -Térreo | Condomínio | Indicação da localização do(s) quadro(s) de distribuição de energia elétrica do condomínio.
FALSE | PB -Térreo | Condomínio | Indicação do traçado dos eletrodutos entre o quadro de medição e o quadro de distribuição do condomínio.
FALSE | PB -Térreo | Condomínio | Indicação do traçado dos eletrodutos entre o quadro de medição e a prumada para alimentação dos quadros de distribuição dos apartamentos.
FALSE | PB -Térreo | Condomínio | Indicação do condutores presentes nos eletrodutos entre o quadro de medição e o(s) quadro(s) de distribuição.
FALSE | PB -Térreo | Condomínio | Indicação da localização do(s) quadro(s) de comando do conjunto motobomba do condomínio.
FALSE | PB -Térreo | Condomínio | Indicação da localização das cargas (TUG's, TUE's e Iluminação) do condomínio.
FALSE | PB -Térreo | Condomínio | Indicação do traçado dos eletrodutos entre o(s) quadro(s) de distribuição e as cargas (TUG's, TUE's e Iluminação) do condomínio.
FALSE | PB -Térreo | Condomínio | Indicação do condutores presentes nos eletrodutos entre o(s) quadro(s) de distribuição e as cargas (TUG's, TUE's e Iluminação) do condomínio, com indicação dos circuitos e diâmetro dos eletrodutos.
FALSE | PB - 1º ao 4º andar | Condomínio | Indicação da localização das cargas (TUG's, TUE's e Iluminação) do condomínio (corredores e escadas).
FALSE | PB - 1º ao 4º andar | Condomínio | Indicação do traçado dos eletrodutos entre o(s) quadro(s) de distribuição e as cargas (TUG's, TUE's e Iluminação) do condomínio (corredores e escadas).
FALSE | PB - 1º ao 4º andar | Condomínio | Indicação do condutores presentes nos eletrodutos entre o(s) quadro(s) de distribuição e as cargas (TUG's, TUE's e Iluminação) do condomínio (corredores e escadas), com indicação dos circuitos e diâmetro dos eletrodutos.
FALSE | Cobertura | Condomínio | Iluminação no topo do prédio (luz-piloto)
FALSE | Cobertura | Condomínio | Indicação da localização das cargas (TUG's, TUE's e Iluminação) do condomínio na casa de máquinas. Obs. : TUE é ponto para o quadro de comando do elevador
FALSE | Cobertura | Condomínio | Indicação do traçado dos eletrodutos entre o(s) quadro(s) de distribuição e as cargas (TUG's, TUE's e Iluminação) do condomínio na casa de máquinas.
FALSE | Cobertura | Condomínio | Indicação do condutores presentes nos eletrodutos entre o(s) quadro(s) de distribuição e as cargas (TUG's, TUE's e Iluminação) do condomínio na casa de máquinas, com indicação dos circuitos e diâmetro dos eletrodutos.
FALSE | PB - 1º ao 3º andar | Aptos | Indicação da localização do(s) quadro(s) de distribuição de energia elétrica.
FALSE | PB - 1º ao 3º andar | Aptos | Indicação do traçado dos eletrodutos entre o shaft e o(s) quadro(s) de distribuição de energia elétrica
FALSE | PB - 1º ao 3º andar | Aptos | Indicação do condutores presentes nos eletrodutos entre o shaft e o(s) quadro(s) de distribuição de energia elétrica dos apartamentos.
FALSE | Detalhes | Geral | Legenda com identificação de todos os símbolos da planta baixa e diagramas unifilares segundo a IEC ou NBR, além de notas para os eletrodutos e condutores não cotados.
FALSE | Detalhes | Geral | Padrão de entrada (poste até o quadro de medição) identificando todos os componentes, com seção dos condutores, diâmetro dos eletrodutos, etc.
FALSE | Detalhes | Geral | Desenhos da vista frontal e lateral (constando: localização, dimensões, material e altura da instalação) da caixa de medição e equipamentos de proteção geral. Conforme o número de unidades consumidoras, apresentando a identificação das unidades em cada caixa de medição, conforme desenho NDU 003.13 ou NDU 003.33 da NDU 003, versão 7.1., com identificação das UC's em cada medidor. Obs.: A caixa de medição deve ser instalada no muro da propriedade, de frente para a rua.
FALSE | Detalhes | Geral | Diagrama unifilar do padrão de entrada (quadro de medição de energia elétrica) até o quadro de distribuição da respectiva UC.
FALSE | Detalhes | Geral | Quadro de cargas individual para cada UC, com indicação: Circuito, tipo de circuito, tensão, potência (W), fator de potência, Corrente do circuito, Seção do condutor e corrente nominal do dispositivo de proteção e fase de conexão.
FALSE | Detalhes | Geral | Diagrama unifilar individual para cada UC, com indicação: Circuito, tipo de circuito, tensão, Seção do condutor e corrente nominal do dispositivo de proteção e fase de conexão.
FALSE | Detalhes | Geral | Aterramento da medição com três hastes, especificando todos os componentes (hastes, cabos, caixas e conectores)
FALSE | Detalhes | Geral | Prumada com a indicação da instalação Elétrica com detalhes de alimentação das UC's, elevador, controle de motobombas, iluminação das escadas e hall's, TUG's das escadas. Indicando todos os eletrodutos, circuitos, cargas (Iluminação, TUG's e TUE's) dos corredores e casa de máquinas, além dos QD's de todas as unidades.
FALSE | Detalhes | Geral | Planta de situação (localização exata da obra e ponto de entrega pretendido, incluindo ruas adjacentes e próximas, coordenadas georreferenciadas do ponto de entrega), indicação dos quadros de medição e número do equipamento mais próximo (chave, transformador etc.), em escala 1:1000.
FALSE | Detalhes | Geral | As pranchas do projeto elétrico deverão ser apresentadas em formatos padronizados pela ABNT NBR 16752.
FALSE | Detalhes | Geral | Nas pranchas do projeto elétrico deverão ser apresentados o endereço da unidade, os nomes do proprietário e do projetista.
FALSE | PB -Térreo - Telefonia | Condomínio/Aptos | Indicação do traçado dos eletrodutos entre o ponto de entrada de telefone/internet (muro) e o shaft, com indicação do diâmetro dos eletrodutos.
FALSE | PB - 1º ao 3º andar - Telefonia | Condomínio/Aptos | Indicação do traçado dos eletrodutos entre o shaft e o(s) pontos de tomadas de telefone/interfone/internet nos apartamentos, com indicação do diâmetro dos eletrodutos.
FALSE | PB -Térreo - Antenas | Condomínio/Aptos | Indicação do traçado dos eletrodutos entre a antena na cobertura e o shaft, com indicação do diâmetro dos eletrodutos.
FALSE | PB - 1º ao 3º andar - Antenas | Condomínio/Aptos | Indicação do traçado dos eletrodutos entre o shaft e o(s) pontos de tomadas de antenas, com indicação do diâmetro dos eletrodutos.
FALSE | OBS.: AS PRANCHAS DE TELEFONIA E ANTENA DEVEM SER DISTINTAS DA PLANTA DE ENERGIA ELÉTRICA. CASO DESEJEM, PODEM APRESENTAR UMA PLANTA DE TELEFONIA E OUTRA DE ANTENAS.

## Memorial
Memorial
✓ | Ítem
TRUE | Introdução (Documentação da instalação que fazem parte do projeto elétrico) a) plantas; b) esquemas unifilares; c) detalhes de montagem; d) memorial descritivo da instalação; e) especificação dos componentes (descrição, características nominais e normas que devem atender); f) parâmetros de projeto (correntes de curto-circuito, queda de tensão, fatores de demanda considerados, temperatura ambiente etc.).
TRUE | Objetivo
TRUE | Especificação empreendimentos (número de pavimentos, blocos, unidades habitacionais e/ou lojas), Área útil do apartamento, no caso de prédios residenciais;
TRUE | Localização
FALSE | Resumo da potência instalada com a indicação da quantidade e potência de aquecedores, chuveiros elétricos, fogões, condicionadores de ar, potência de iluminação e tomadas por consumidor (unidade tipo e condomínio), e por pavimento, bem como a indicação da carga de serviço (elevadores, bombas, iluminação, etc.); Obs.: Para as unidades tipo, façam o dimensionamento das cargas, conforme NDU 001.
FALSE | Cálculo da demanda de todas as Unidades Consumidoras (unidade tipo e condomínio), conforme NDU 001. Obs.: Para as unidades tipo, façam o cálculo pelas cargas estimativas no item anterior.
FALSE | Cálculo da demanda da unidade coletiva, conforme o critério apresentado no item 8 da NDU 003, versão 7.1.
FALSE | Especificação da categoria de atendimento da Unidade Tipo - (TABELA 17 - DIMENSIONAMENTO DAS CATEGORIAS DE ATENDIMENTO 380/220V, NDU 001, versão 6.0), com todos os componentes do padrão de entrada (condutores, equipamentos e acessórios, compreendidos entre o ponto de derivação da rede secundária - barramento geral do quadro de medição -, incluindo a medição/proteção);
FALSE | Especificação da categoria de atendimento da Unidade Condomínio - (TABELA 17 - DIMENSIONAMENTO DAS CATEGORIAS DE ATENDIMENTO 380/220V, NDU 001, versão 6.0), com todos os componentes do padrão de entrada (condutores, equipamentos e acessórios, compreendidos entre o ponto de derivação da rede secundária - barramento geral do quadro de medição -, incluindo a medição/proteção);
FALSE | Especificação dos materiais, equipamentos e dispositivos a serem utilizados no padrão de entrada, contendo no mínimo, tipo e principais características elétricas (TABELA 06 – DIMENSIONAMENTO DA ENTRADA DE SERVIÇO DE EDIFICAÇÃO DE MÚLTIPLAS UNIDADES CONSUMIDORAS – 380/220V);
FALSE | Justificativa da solução adotada no dimensionamento dos alimentadores principais e secundários (condutores e eletrodutos) e equipamentos de proteção;
FALSE | Apresentar o cálculo de queda de tensão, que não deverá exceder a 2%, para o trecho não medido, ver figura 1 da NDU 003, versão 7.1. Para o trecho medido dimensionar conforme ABNT NBR 5410. Para o trecho medido dimensionar conforme NBR 5410.
FALSE | Data prevista da ligação, mês e ano;
FALSE | Lista de material com quantitativo e especificação técnica (normas técnicas)