## Dim Cargas - Adotado
Apartamento 01:
Cômodo | Comp. | Larg | Área | Pot. Ilum (VA) | Perímetro (m) | Qt. TUG’S | Fator de Potência | Pot. TUG’S (VA) | Pot. TUE’S (VA) - Aquecimento | Pot. TUE’S (W) - Aquecimento | Pot. TUE’S (VA) - Lavanderia | Pot. TUE’S (W) - Lavanderia | Pot. TUE’S (VA) - Ar Cond | Pot. TUE’S (W) - Ar Cond
Cozinha/Área de Serviço | 3.66 | 2.6 | 9.52 | 100 | 12.52 | 6 | 0.92 | 2100 |  |  | 1200 | 1104
Sala de Estar/Sala de Jantar |  |  | 23.73 | 340 | 23.82 | 5 |  | 500
Corredor |  |  | 3.85 | 100 | 9.08 | 2 |  | 200
Quarto 1 | 2.86 | 3.6 | 10.29 | 160 | 12.92 | 3 | 0.92 | 300 |  |  |  |  | 1180.43 | 1086
Quarto 2 | 2.74 | 3.6 | 9.85 | 100 | 12.68 | 3 | 0.92 | 300 |  |  |  |  | 1180.43 | 1086
WC 1 | 1.86 | 1 | 1.86 | 100 | 5.72 | 1 | 1 | 600 | 6500 | 6500
WC 2 | 2.1 | 1.2 | 2.52 | 100 | 6.6 | 1 | 1 | 600
SOMA |  |  | 61.62 | 1000 | 83.34 | 21 |  | 4600 | 6500 | 6500 | 1200 | 1104 | 2360.86 | 2172
Apartamento 02:
Cômodo | Comp. | Larg | Área | Pot. Ilum (VA) | Perímetro (m) | Qt. TUG’S | Fator de Potência | Pot. TUG’S (VA) | Pot. TUE’S (VA) - Aquecimento | Pot. TUE’S (W) - Aquecimento | Pot. TUE’S (VA) - Lavanderia | Pot. TUE’S (W) - Lavanderia | Pot. TUE’S (VA) - Ar Cond | Pot. TUE’S (W) - Ar Cond
Cozinha/Área de Serviço | 4.73 | 3 | 14.19 | 220 | 15.46 | 6 | 0.92 | 2100 |  |  | 1200 | 1104
Sala de Estar/Sala de Jantar |  |  | 29.45 | 400 | 24.62 | 6 |  | 600
Corredor | 1.2 | 0.9 | 1.08 | 100 | 4.2 | 1 |  | 100
Quarto 1 |  |  | 14.97 | 220 | 18.2 | 4 | 0.92 | 400 |  |  |  |  | 1180.43 | 1086
Quarto 2 | 4.8 | 3.03 | 14.54 | 220 | 15.66 | 4 | 0.92 | 400 |  |  |  |  | 1180.43 | 1086
WC 1 | 1.4 | 0.9 | 1.26 | 100 | 4.6 | 1 | 1 | 600 | 6500 | 6500
WC 2 | 2.1 | 1.2 | 2.52 | 100 | 6.6 | 1 | 1 | 600
SOMA |  |  | 78.01 | 1360 | 89.34 | 23 |  | 4800 | 6500 | 6500 | 1200 | 1104 | 2360.86 | 2172
| Carga Instalada |  | Fator de Demanda
Apto 1: | VA | W | W
Demanda(TUG's + Iluminação) | 5600 | 5600 | 3650
Demanda(TUE's Aquecimento) | 6.500,00 | 6.500,00 | 6500
Demanda(TUE's Refrigeração) | 2.360,86 | 2.172,00 | 1911.36
Demanda(TUE's Lavanderia) | 1200 | 1104 | 1104
Total | 15660.86 | 15376 | 13165.36
| Carga Instalada |  | Fator de demanda
Apto 2: | VA | W | W
Demanda(TUG's + Iluminação) | 6160 | 5667.2 | 3680
Demanda(TUE's Aquecimento) | 6500 | 6500 | 6.500,00
Demanda(TUE's Refrigeração) | 2.360,86 | 2.172,00 | 2077.77
Demanda(TUE's Lavanderia) | 1200 | 1104 | 1104
Total | 16220.86 | 15443.2 | 13362.01
Comercial
Cômodo | Comp. | Larg | Área | Pot. Ilum (VA) | Perímetro (m) | Qt. TUG’S | Fator de Potência | Pot. TUG’S (VA) | Pot. TUE’S (VA) - Aquecimento | Pot. TUE’S (W) - Aquecimento | Pot. TUE’S (VA) - Lavanderia | Pot. TUE’S (W) - Lavanderia | Pot. TUE’S (VA) - Ar Cond | Pot. TUE’S (W) - Ar Cond
Hall de entrada | 4.73 | 3 | 14.19 | 220 | 15.46 | 6 | 0.92 | 2100 |  |  | 1200 | 1104
Loja 1 |  |  | 29.45 | 400 | 24.62 | 6 |  | 600
Loja2 | 1.2 | 0.9 | 1.08 | 100 | 4.2 | 1 |  | 100
Depósito |  |  | 14.97 | 220 | 18.2 | 4 | 0.92 | 400 |  |  |  |  | 1180.43 | 1086
Corredor | 4.8 | 3.03 | 14.54 | 220 | 15.66 | 4 | 0.92 | 400 |  |  |  |  | 1180.43 | 1086
SOMA |  |  | 74.23 | 1160 | 78.14 | 21 |  | 3600 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 2360.86 | 2172

## QC - Apto
QUADRO DE CARGA - APTO TIPO 01
Circ. | Descrição da carga | Quant. | Potência (VA) | FP | Tensão (V) | Corrente (A) | FCT | FCS | FCA | Corrente de Projeto (A) | Disjuntor(A) | Fase A | Fase B | Fase C | Condutores (mm²)
1 | Ar Condicionado Q1 | 1 | 1.180,43 | 0.92 | 220 | 5.37 | 0.79 | 1 | 0.7 | 9.71 | 10 Monofásico | 1.180,43 |  |  | 2.5
2 | Ar Condicionado Q2 | 1 | 1.180,43 | 0.92 | 220 | 5.37 | 0.79 | 1 | 0.7 | 9.71 | 10 Monofásico |  | 1.180,43 |  | 2.5
3 | Chuveiros | 1 | 6.500,00 | 1 | 220 | 29.54 | 0.79 | 1 | 1 | 37.4 | 40 monofásico |  |  | 6.500,00 | 6
4 | TUG's Cozinha | 5 | 2.100,00 | 0.92 | 220 | 9.55 | 0.79 | 1 | 0.7 | 17.26 | 20 Monofásico | 2.100,00 |  |  | 2.5
5 | A. Serviço | 1 | 1.200,00 | 0.92 | 220 | 5.45 | 0.79 | 1 | 0.7 | 9.86 | 10 Monofásico |  | 1.200,00 |  | 2.5
6 | Iluminação | 8 | 1.000,00 | 0.92 | 220 | 4.55 | 0.79 | 1 | 0.7 | 8.22 | 10 Monofásico | 1.000,00 |  |  | 1.5
7 | TUG's (Q1, Q2, WC1) | 7 | 1.200,00 | 0.92 | 220 | 5.45 | 0.79 | 1 | 0.7 | 9.86 | 10 Monofásico |  | 1.200,00 |  | 2.5
8 | TUG's (Sala, Corredor, WC2) | 8 | 1.300,00 | 0.92 | 220 | 5.91 | 0.79 | 1 | 0.7 | 10.69 | 16 Monofásico | 1.300,00 |  |  | 2.5
9 | Reserva | [5 empty] | 0.79 | 1 | 0.7 | 0
10 | Reserva | [5 empty] | 0.79 | 1 | 0.7 | 0
| Total por fase | [10 empty] | 5.580,43 | 3.580,43 | 6.500,00
QUADRO DE CARGA - APTO TIPO 02
Circ. | Descrição da carga | Quant. | Potência (VA) | FP | Tensão (V) | Corrente (A) | FCT | FCS | FCA | Corrente de Projeto (A) | Disjuntor (A) | Fase A | Fase B | Fase C | Condutores (mm²)
1 | Ar Condicionado Q1 | 1 | 1.180,43 | 0.92 | 220 | 5.37 | 0.79 | 1 | 0.7 | 9.71 | 10 Monofásico | 1.180,43 |  |  | 2.5
2 | Ar Condicionado Q2 | 1 | 1.180,43 | 0.92 | 220 | 5.37 | 0.79 | 1 | 0.7 | 9.71 | 10 Monofásico |  | 1.180,43 |  | 2.5
3 | Chuveiro | 1 | 6.500,00 | 1 | 220 | 29.54 | 0.79 | 1 | 1 | 37.4 | 40 monofásico |  |  | 6.500,00 | 6
4 | TUG's Cozinha | 6 | 2.100,00 | 0.92 | 220 | 9.55 | 0.79 | 1 | 0.7 | 17.26 | 20 Monofásico | 2.100,00 |  |  | 2.5
5 | A. Serviço | 1 | 1.200,00 | 0.92 | 220 | 5.45 | 0.79 | 1 | 0.7 | 9.86 | 10 Monofásico |  | 1.200,00 |  | 2.5
6 | Iluminação | 9 | 1.360,00 | 0.92 | 220 | 6.18 | 0.79 | 1 | 0.7 | 11.18 | 16 Monofásico | 1.360,00 |  |  | 1.5
7 | TUG's (Q1, Q2, WC1) | 9 | 1.400,00 | 0.92 | 220 | 6.36 | 0.79 | 1 | 0.7 | 11.51 | 16 Monofásico |  | 1.400,00 |  | 2.5
8 | TUG's (Sala, Corredor, WC2) | 8 | 1.300,00 | 0.92 | 220 | 5.91 | 0.79 | 1 | 0.7 | 10.69 | 16 Monofásico | 1.300,00 |  |  | 2.5
9 | Reserva | [5 empty] | 0.79 | 1 | 0.7 | 0
10 | Reserva | [5 empty] | 0.79 | 1 | 0.7 | 0
| Total por fase | [10 empty] | 5.940,43 | 3.780,43 | 6.500,00
DEMANDA TOTAL DOS APATO'S:
| Nº de apartamentos | Área (m²) | Fator Multiplicação de Demanda | Demanda por área (W) | Fator de Segurança
| 8 | 78.2 | 7.72 | 1760 | 1.5
| Demanda | 20380.8
|  | Carga Instalada |  | Fator de demanda
| APTO TIPO: | VA | W | W
| Demanda(TUG's + Iluminação) | 6160 | 5667.2 | 3680
| Demanda(TUE's Aquecimento) | 6500 | 6500 | 6.500,00
| Demanda(TUE's Refrigeração) | 2.360,86 | 2.172,00 | 2077.77
| Demanda(TUE's Lavanderia) | 1200 | 1104 | 1104
| Total | 16220.86 | 15443.2 | 13362.01
APTO 101 - QUADRO RESUMIDO
Circ. | Descrição da carga | Quant. | Potência (VA) | FP | Tensão (V) | Corrente (A) | Disjuntor(A) | Fase A | Fase B | Fase C | Condutores (mm²)
1 | Ar Condicionado Q1 | 1 | 1.180,43 | 0.92 | 220 | 5.37 | 10 | 1.180,43 |  |  | 2.5
2 | Ar Condicionado Q2 | 1 | 1.180,43 | 0.92 | 220 | 5.37 | 10 |  | 1.180,43 |  | 2.5
3 | Chuveiros | 1 | 6.500,00 | 1 | 220 | 29.54 | 30 |  |  | 6.500,00 | 6
4 | TUG's Cozinha | 5 | 2.100,00 | 0.92 | 220 | 9.55 | 10 | 2.100,00 |  |  | 2.5
5 | A. Serviço | 1 | 1.200,00 | 0.92 | 220 | 5.45 | 6 |  | 1.200,00 |  | 2.5
6 | Iluminação | 8 | 1.000,00 | 0.92 | 220 | 4.55 | 6 | 1.000,00 |  |  | 1.5
7 | TUG's (Q1, Q2, WC1) | 7 | 1.200,00 | 0.92 | 220 | 5.45 | 6 |  | 1.200,00 |  | 2.5
8 | TUG's (Sala, Corredor, WC2) | 8 | 1.300,00 | 0.92 | 220 | 5.91 | 6 | 1.300,00 |  |  | 2.5
9 | Reserva
10 | Reserva
| Total por fase | [6 empty] | 5.580,43 | 3.580,43 | 6.500,00
APTO 102 - QUADRO RESUMIDO
Circ. | Descrição da carga | Quant. | Potência (VA) | FP | Tensão (V) | Corrente (A) | Disjuntor (A) | Fase A | Fase B | Fase C | Condutores (mm²)
1 | Ar Condicionado Q1 | 1 | 1.180,43 | 0.92 | 220 | 5.37 | 6 | 1.180,43 |  |  | 2.5
2 | Ar Condicionado Q2 | 1 | 1.180,43 | 0.92 | 220 | 5.37 | 6 |  | 1.180,43 |  | 2.5
3 | Chuveiro | 1 | 6.500,00 | 1 | 220 | 29.54 | 30 |  |  | 6.500,00 | 6
4 | TUG's Cozinha | 6 | 2.100,00 | 0.92 | 220 | 9.55 | 10 | 2.100,00 |  |  | 2.5
5 | A. Serviço | 1 | 1.200,00 | 0.92 | 220 | 5.45 | 6 |  | 1.200,00 |  | 2.5
6 | Iluminação | 9 | 1.360,00 | 0.92 | 220 | 6.18 | 10 | 1.360,00 |  |  | 1.5
7 | TUG's (Q1, Q2, WC1) | 9 | 1.400,00 | 0.92 | 220 | 6.36 | 10 |  | 1.400,00 |  | 2.5
8 | TUG's (Sala, Corredor, WC2) | 8 | 1.300,00 | 0.92 | 220 | 5.91 | 6 | 1.300,00 |  |  | 2.5
9 | Reserva
10 | Reserva
| Total por fase | [6 empty] | 5.940,43 | 3.780,43 | 6.500,00

## QC - Adm
Área Comum - ADM
Circ. | Descrição da carga | Quant. | Potência (VA) | Potência (W) | FP | Tensão (V) | Corrente (A) | FCT | FCS | FCA | Corrente de Projeto (A) | Disjuntor (A) | Fase A | Fase B | Fase C | Condutores (mm²) | Eletrodutos (mm²)
1 | Iluminação 01 garagem | 6 | 600 | 558 | 0.93 | 220 | 2.7273 | 0.5 | 1 | 1 | 5.4545 | 6 Monopolar | 600 |  |  | 1.5 | 20
2 | Iluminação 02 garagem | 6 | 300 | 276 | 0.92 | 220 | 1.3636 | 0.5 | 1 | 1 | 2.7273 | 4 Monopolar |  | 300 |  | 1.5 | 20
3 | Iluminação sala 01 | 1 | 100 | 92 | 0.92 | 220 | 0.45455 | 0.5 | 1 | 0.7 | 1.2987 | 2 Monopolar | 100 |  |  | 1.5 | 20
4 | Iluminação sala 02 | 2 | 200 | 184 | 0.92 | 220 | 0.90909 | 0.5 | 1 | 0.7 | 2.5974 | 4 Monopolar | 200 |  |  | 1.5 | 20
5 | Iluminação escadas | 17 | 850 | 782 | 0.92 | 220 | 3.8636 | 0.5 | 1 | 0.65 | 11.8881 | 16 Monopolar |  | 850 |  | 2.5 | 20
6 | Iluminação hall de entrada | 4 | 400 | 368 | 0.92 | 220 | 1.8182 | 0.5 | 1 | 0.65 | 5.5944 | 6 Monopolar | 400 |  |  | 1.5 | 20
7 | TUG's sala 01 | 4 | 600 | 552 | 0.92 | 220 | 2.7273 | 0.5 | 1 | 0.7 | 7.7922 | 10 Monopolar | 600 |  |  | 2.5 | 20
8 | TUG's sala 02 | 3 | 600 | 552 | 0.92 | 220 | 2.7273 | 0.5 | 1 | 0.7 | 7.7922 | 10 Monopolar |  | 600 |  | 2.5 | 20
9 | TUG's escadas | 12 | 1200 | 1104 | 0.92 | 220 | 5.4545 | 0.5 | 1 | 0.65 | 16.7832 | 20 Monopolar |  |  | 1200 | 4 | 20
10 | TUG's hall de entrada | 5 | 500 | 460 | 0.92 | 220 | 2.2727 | 0.5 | 1 | 0.65 | 6.993 | 10 Monopolar | 500 |  |  | 2.5 | 20
11 | TUE ar-cond. sala 01 | 1 | 1180 | 1085.6 | 0.92 | 220 | 5.3636 | 0.5 | 1 | 0.7 | 15.3247 | 16 Monopolar |  | 1180 |  | 4 | 20
12 | TUE ar-cond. sala 02 | 1 | 1180 | 1085.6 | 0.92 | 220 | 5.3636 | 0.5 | 1 | 0.7 | 15.3247 | 16 Monopolar |  |  | 1180 | 4 | 20
13 | TUE motor do elevador | 1 | 8120 | 6900 | 0.84975 | 380 | 12.3517 | 0.5 | 1 | 0.8 | 30.8792 | 35 Tripolar | 2706.6667 | 2706.6667 | 2706.6667 | 10 | 20
20
20
14 | TUE motor bomba | 1 | 1732 | 1472.2 | 0.85 | 380 | 2.6346 | 0.5 | 1 | 0.8 | 6.5866 | 10 Tripolar | 1213.3333 | 1213.3333 | 1213.3333 | 4 | 20
20
20
15 | TUE Bomba incêncio | 1 | 3640 | 2910 | 0.79945 | 380 | 5.537 | 0.5 | 1 | 1 | 11.0739 | 16 Tripolar | 577.3333 | 577.3333 | 577.3333 | 2.5 | 20
20
20
16 | Reserva
17 | Reserva
|  | TOTAL | 21202 | 18381.4 | [7 empty] | TOTAL | 6320 | 6850 | 6877.3333
DEMANDA ADMINISTRATIVO
| DEMANDA ILUMINAÇÃO | DEMANDA TUG'S | DEMANDA TUE'S |  |  |  | DISJUNTOR GERAL DO QUADRO DE CARGA
| 2260 | 533.6 | 8475.642 |  |  |  | DISJUNTOR CALCULADO |  | DISJUNTOR CONSIDERADO
| DEMANDA TOTAL | [5 empty] | 30.3921 |  | 35
11269.242
| QUANTIDADE DE BARRAMENTOS DO QUADRO DE CARGA |  |  | 25
DEMANDA TOTAL DA EDIFICAÇÃO
49408.84
ÁREA COMUM - ADM - QUADRO RESUMIDO
Circ. | Descrição da carga | Quant. | Potência (VA) | Potência (W) | FP | Tensão (V) | Corrente (A) | Disjuntor (A) | Fase A | Fase B | Fase C | Condutores (mm²)
1 | Iluminação 01 garagem | 6 | 600 | 558 | 0.93 | 220 | 2.7273 | 4 | 600 |  |  | 1.5
2 | Iluminação 02 garagem | 6 | 300 | 276 | 0.92 | 220 | 1.3636 | 2 |  | 300 |  | 1.5
3 | Iluminação sala 01 | 1 | 100 | 92 | 0.92 | 220 | 0.45455 | 2 | 100 |  |  | 1.5
4 | Iluminação sala 02 | 2 | 200 | 184 | 0.92 | 220 | 0.90909 | 2 | 200 |  |  | 1.5
5 | Iluminação escadas | 17 | 850 | 782 | 0.92 | 220 | 3.8636 | 4 |  | 850 |  | 2.5
6 | Iluminação hall de entrada | 4 | 400 | 368 | 0.92 | 220 | 1.8182 | 4 | 400 |  |  | 1.5
7 | TUG's sala 01 | 4 | 600 | 552 | 0.92 | 220 | 2.7273 | 4 | 600 |  |  | 2.5
8 | TUG's sala 02 | 3 | 600 | 552 | 0.92 | 220 | 2.7273 | 4 |  | 600 |  | 2.5
9 | TUG's escadas | 12 | 1200 | 1104 | 0.92 | 220 | 5.4545 | 6 |  |  | 1200 | 4
10 | TUG's hall de entrada | 5 | 500 | 460 | 0.92 | 220 | 2.2727 | 4 | 500 |  |  | 2.5
11 | TUE ar-cond. sala 01 | 1 | 1180 | 1085.6 | 0.92 | 220 | 5.3636 | 6 |  | 1180 |  | 4
12 | TUE ar-cond. sala 02 | 1 | 1180 | 1085.6 | 0.92 | 220 | 5.3636 | 6 |  |  | 1180 | 4
13 | TUE motor do elevador | 1 | 8120 | 6900 | 0.84975 | 380 | 12.3517 | 16 | 2706.6667 | 2706.6667 | 2706.6667 | 10
14 | TUE motor bomba | 1 | 1732 | 1472.2 | 0.85 | 380 | 2.6346 | 4 | 1213.3333 | 1213.3333 | 1213.3333 | 4
15 | TUE Bomba incêncio | 1 | 3640 | 2910 | 0.79945 | 380 | 5.537 | 6 | 577.3333 | 577.3333 | 577.3333 | 2.5
16 | Reserva
17 | Reserva
|  | TOTAL | 21202 | 18381.4 |  |  |  | TOTAL | 6320 | 6850 | 6877.3333

## QC - Comercial
Unidade comercial 01
Circ. | Descrição da carga | Quant. | Potência (VA) | Potência (W) | FP | Tensão (V) | Corrente (A) | FCT | FCS | FCA | Corrente de Projeto (A) | Disjuntor (A) | Fase A | Fase B | Fase C | Condutores (mm²) | Condutores Final (mm²) | Eletrodutos (mm²) | Distância (m)
1 | Iluminação | 2 | 800 | 736 | 0.92 | 220 | 3.6364 | 0.55 | 1 | 0.8 | 8.2645 | 10 | 800 |  |  | 1.5 |  | 20
2 | TUG's | 4 | 4000 | 3680 | 0.92 | 220 | 18.1818 | 0.55 | 1 | 0.8 | 41.3223 | 40 |  | 4000 |  | 4 |  | 20
3 | Ar Condicionado | 1 | 2500 | 2300 | 0.92 | 220 | 11.3636 | 0.55 | 1 | 1 | 20.6612 | 20 |  |  | 2500 | 2.5 |  | 20
4 | Impressora | 1 | 2222 | 2000 | 0.9 | 220 | 10.1 | 0.55 | 1 | 0.8 | 22.9545 | 25 | 2222 |  |  | 2.5 |  | 20
5 | Reserva | [16 empty] | 20
|  |  | 9522 | 8716 | [8 empty] | 3022 | 4000 | 2500 |  | 4 | 20
Unidade Comercial 02
Circ. | Descrição da carga | Quant. | Potência (VA) | Potência (W) | FP | Tensão (V) | Corrente (A) | FCT | FCS | FCA | Corrente de Projeto (A) | Disjuntor (A) | Fase A | Fase B | Fase C | Condutores (mm²) | Eletrodutos (mm²)
1 | Iluminação | 5 | 800 | 736 | 0.92 | 220 | 3.6364 | 0.55 | 1 | 0.7 | 9.4451 | 10 | 800 |  |  | 1.5 | 20
2 | TUG's | 9 | 4000 | 3680 | 0.92 | 220 | 18.1818 | 0.55 | 1 | 0.7 | 47.2255 | 50 |  | 4000 |  | 6 | 20
3 | Ar Condicionado | 1 | 2500 | 2300 | 0.92 | 220 | 11.3636 | 0.55 | 1 | 1 | 20.6612 | 20 |  |  | 2500 | 2.5 | 20
4 | Ar Condicionado | 1 | 2500 | 2300 | 0.92 | 220 | 11.3636 | 0.55 | 1 | 1 | 20.6612 | 20 | 2500 |  |  | 2.5 | 20
5 | Impressora | 1 | 2222 | 2000 | 0.9 | 220 | 10.1 | 0.55 | 1 | 0.7 | 26.2338 | 25 |  |  | 2222 | 2.5 | 20
6 | Reserva | [15 empty] | 20
|  |  | 12022 | 11016 | [8 empty] | 3300 | 4000 | 4722
| Demanda LOJA 01 (W) |  |  | DISJUNTOR GERAL DO QUADRO DE CARGA - LOJA 01
| 7844.4 |  |  | DISJUNTOR CALCULADO |  | DISJUNTOR CONSIDERADO
| Demanda LOJA 02 (W) |  |  | 18.214 |  | 20
9914.4
DISJUNTOR GERAL DO QUADRO DE CARGA - LOJA 02
|  |  |  | DISJUNTOR CALCULADO |  | DISJUNTOR CONSIDERADO
|  |  |  | 14.4112 |  | 16
UNIDADE COMERCIAL 01
Circ. | Descrição da carga | Quant. | Potência (VA) | Potência (W) | FP | Tensão (V) | Corrente (A) | Disjuntor (A) | Fase A | Fase B | Fase C | Condutores (mm²)
1 | Iluminação | 2 | 800 | 736 | 0.92 | 220 | 3.6364 | 4 | 800 |  |  | 1.5
2 | TUG's | 4 | 4000 | 3680 | 0.92 | 220 | 18.1818 | 20 |  | 4000 |  | 4
3 | Ar Condicionado | 1 | 2500 | 2300 | 0.92 | 220 | 11.3636 | 16 |  |  | 2500 | 2.5
4 | Impressora | 1 | 2222 | 2000 | 0.9 | 220 | 10.1 | 16 | 2222 |  |  | 2.5
5 | Reserva
| TOTAL |  | 9522 | 8716 |  |  |  |  | 3022 | 4000 | 2500
UNIDADE COMERCIAL 02
Circ. | Descrição da carga | Quant. | Potência (VA) | Potência (W) | FP | Tensão (V) | Corrente (A) | Disjuntor (A) | Fase A | Fase B | Fase C | Condutores (mm²)
1 | Iluminação | 5 | 800 | 736 | 0.92 | 220 | 3.6364 | 4 | 800 |  |  | 1.5
2 | TUG's | 9 | 4000 | 3680 | 0.92 | 220 | 18.1818 | 20 |  | 4000 |  | 6
3 | Ar Condicionado | 1 | 2500 | 2300 | 0.92 | 220 | 11.3636 | 16 |  |  | 2500 | 2.5
4 | Ar Condicionado | 1 | 2500 | 2300 | 0.92 | 220 | 11.3636 | 16 | 2500 |  |  | 2.5
5 | Impressora | 1 | 2222 | 2000 | 0.9 | 220 | 10.1 | 16 |  |  | 2222 | 4
6 | Reserva
| TOTAL |  | 12022 | 11016 |  |  |  |  | 3300 | 4000 | 4722

## Queda de Tensão - Entrada ao QD
Circ. | Descrição da carga | Condutores (mm²) | Comprimento do conduíte(m) | Queda de Tensão (%) |  | Circ. | Descrição da carga | Comprimento do conduíte(m) | Condutores (mm²)
1 | Ar Condicionado Q1 | 2.5 | 17 | 1.07 |  | 1 | Ar Condicionado Q1 | 17 | 2.5
2 | Ar Condicionado Q2 | 2.5 | 8 | 0.5 |  | 2 | Ar Condicionado Q2 | 8 | 2.5
3 | Chuveiro | 6 | 13 | 1.31 |  | 3 | Chuveiro | 13 | 6
4 | TUG's Cozinha | 2.5 | 11 | 1.23 |  | 4 | TUG's Cozinha | 11 | 2.5
5 | A. Serviço | 2.5 | 7 | 0.45 |  | 5 | A. Serviço | 7 | 2.5
6 | Iluminação | 1.5 | 17 | 1.03 |  | 6 | Iluminação | 17 | 1.5
7 | TUG's (Q1, Q2, WC1) | 2.5 | 17 | 1.27 |  | 7 | TUG's (Q1, Q2, WC1) | 17 | 2.5
8 | TUG's (Sala, Corredor, WC2) | 2.5 | 17 | 1.18 |  | 8 | TUG's (Sala, Corredor, WC2) | 17 | 2.5
| QUEDA DE TENSÃO - MEDIÇÃO AO QDC - LOJA 01 |  |  | QUEDA DE TENSÃO - MEDIÇÃO AO QDC - LOJA 02 |  |  | QUEDA DE TENSÃO - MEDIÇÃO AO QDC - ADM |  |  | QUEDA DE TENSÃO - QD CASA DE MÁQUINAS AO MOTOR ELEVADOR |  | QUEDA DE TENSÃO - QD CASA DE MÁQUINAS AO MOTOR BOMBA
| DISTÂNCIA (m) | 30.14 |  | DISTÂNCIA (m) | 29.03 |  | DISTÂNCIA (m) | 12.39 |  | DISTÂNCIA (m) | 27.66 | DISTÂNCIA (m) | 27.66
| CORRENTE(A) | 12.9701 |  | CORRENTE (A) | 16.3926 |  | CORRENTE(A) | 18.6328 |  | CORRENTE(A) | 30.88 | CORRENTE(A) | 6.59
| BITOLA (mm²) | 10 |  | BITOLA (mm²) | 10 |  | BITOLA (mm²) | 10 |  | BITOLA (mm²) | 10 | BITOLA (mm²) | 10
| QUEDA DE TENSÃO (%) | 0.5 |  | QUEDA DE TENSÃO (%) | 0.6 |  | QUEDA DE TENSÃO (%) | 0.3 |  | QUEDA DE TENSÃO (%) | 1 | QUEDA DE TENSÃO (%) | 0.2
| TENSÃO (V) | 378.2 |  | TENSÃO (V) | 377.9 |  | TENSÃO (V) | 379 |  | TENSÃO (V) | 376.2 | TENSÃO (V) | 379.2
| QUEDA DE TENSÃO - MEDIÇÃO AO QDC - APTO 101 |  |  | QUEDA DE TENSÃO - MEDIÇÃO AO QDC - APTO 201 |  |  | QUEDA DE TENSÃO - MEDIÇÃO AO QDC - APTO 301 |  |  | QUEDA DE TENSÃO - MEDIÇÃO AO QDC - APTO 401
| DISTÂNCIA (m) | 29.37 |  | DISTÂNCIA (m) | 32.49 |  | DISTÂNCIA (m) | 35.57 |  | DISTÂNCIA (m) | 38.67
| CORRENTE(A) | 22.093 |  | CORRENTE(A) | 22.093 |  | CORRENTE(A) | 22.093 |  | CORRENTE(A) | 22.093
| BITOLA (mm²) | 10 |  | BITOLA (mm²) | 10 |  | BITOLA (mm²) | 10 |  | BITOLA (mm²) | 10
| QUEDA DE TENSÃO (%) | 0.8 |  | QUEDA DE TENSÃO (%) | 0.8 |  | QUEDA DE TENSÃO (%) | 0.9 |  | QUEDA DE TENSÃO (%) | 1
| TENSÃO (V) | 377.1 |  | TENSÃO (V) | 376.8 |  | TENSÃO (V) | 376.5 |  | TENSÃO (V) | 376.2
| QUEDA DE TENSÃO - MEDIÇÃO AO QDC - APTO 102 |  |  | QUEDA DE TENSÃO - MEDIÇÃO AO QDC - APTO 202 |  |  | QUEDA DE TENSÃO - MEDIÇÃO AO QDC - APTO 302 |  |  | QUEDA DE TENSÃO - MEDIÇÃO AO QDC - APTO 402
| DISTÂNCIA (m) | 32.2 |  | DISTÂNCIA (m) | 35.3 |  | DISTÂNCIA (m) | 38.4 |  | DISTÂNCIA (m) | 41.5
| CORRENTE(A) | 22.093 |  | CORRENTE(A) | 22.093 |  | CORRENTE(A) | 22.093 |  | CORRENTE(A) | 22.093
| BITOLA (mm²) | 10 |  | BITOLA (mm²) | 10 |  | BITOLA (mm²) | 10 |  | BITOLA (mm²) | 10
| QUEDA DE TENSÃO (%) | 0.8 |  | QUEDA DE TENSÃO (%) | 0.9 |  | QUEDA DE TENSÃO (%) | 1 |  | QUEDA DE TENSÃO (%) | 1.1
| TENSÃO | 376.8 |  | TENSÃO | 376.5 |  | TENSÃO | 376.2 |  | TENSÃO | 375.9
QUEDA DE TENSÃO - QDC AO CIRCUITO 1 - UN. COMERCIAL 01
| DISTÂNCIA (m) | 6
| CORRENTE(A) | 7.6
| BITOLA (mm²) | 10
| QUEDA DE TENSÃO (%) | 0.1
| TENSÃO | 379.8

## Padrão de Entrada
PADRÃO DE ENTRADA DA EDIFICAÇÃO
Número de fios | Número de fases | Demanda (W) | Carga Instalada (kW) | Ramal de ligação | Ramal de entrada embutido e subterrâneo | Condutor de aterramento | Haste de aterramento | Disjuntor (A) | Eletroduto mm | Poste (daN) | Pontalete (mm)
4 | 3 | 49408.84 | 0 < C ≤ 75 | 3x1x35+35 | 3#25(25) | 16 | H16X2400 | 100 | 1x50 | 300 | 50 | Demanda Total (W)
49408.84
PADRÃO DE ENTRADA DA UNIDADE COMERCIAL 01 | [11 empty] | DEMANDA SEM COND. E INCENDIO
Número de fios | Número de fases | Demanda (W) | Carga Instalada (kW) | Ramal de ligação | Ramal de entrada embutido e subterrâneo | Condutor de aterramento | Haste de aterramento | Disjuntor (A) | Eletroduto (mm) PVC RÍGIDO |  |  | DEMANDA APTOS | DEMANDA LOJA 01 | DEMANDA LOJA 02 | DEMANDA
4 | 3 | 7844.4 | 8716 | 3x1x10+10 | 3#10(10) | 6 | 3H16X2400 | 40 | 1x32 |  |  | 20380.8 | 7844.4 | 9914.4 | 38139.6
DIMENSIONAMENTO DE BARRAMENTO DE COBRE EM BAIXA TENSÃO
PADRÃO DE ENTRADA DA UNIDADE COMERCIAL 02 | [11 empty] | CORRENTE (A) | SEÇÃO TRANSVERSAL DA BARRA | kg/m
Número de fios | Número de fases | Demanda (W) | Carga Instalada (kW) | Ramal de ligação | Ramal de entrada embutido e subterrâneo | Condutor de aterramento | Haste de aterramento | Disjuntor (A) | Eletroduto (mm) PVC RÍGIDO |  |  | 63.0607 | 4,76 x 9,52 | 0.403
4 | 3 | 9914.4 | 11016 | 3x1x10+10 | 3#10(10) | 6 | 3H16X2400 | 40 | 1x32
PADRÃO DE ENTRADA DOS APARTAMENTOS
Número de fios | Número de fases | Demanda (W) | Carga Instalada (kW) | Ramal de ligação | Ramal de entrada embutido e subterrâneo | Condutor de aterramento | Haste de aterramento | Disjuntor (A) | Eletroduto (mm) PVC RÍGIDO
4 | 3 | 20388.8 | 108816.08 | 3x1x10+10 | 3#10(10) | 6 | 3H16X2400 | 40 | 1x32
PADRÃO DE ENTRADA DO CONDOMÍNIO
Número de fios | Número de fases | Demanda (W) | Carga Instalada (kW) | Ramal de ligação | Ramal de entrada embutido e subterrâneo | Condutor de aterramento | Haste de aterramento | Disjuntor (A) | Eletroduto (mm) PVC RÍGIDO
4 | 3 | 11269 | 18381.4 | 3x1x10+10 | 3#10(10) | 6 | 3H16X2400 | 40 | 1x32

## Memória de Cálculo Seção dos co
Circuito | Comprimento*Corrente nominal | Máx. Queda de tensão | Queda de tensão | Seção - Queda de tensão (mm2) | Seção - Capacidade de condução de corrente (mm2) | Seção - Corrente - Seção mínima (mm2) | Proteção contra sobrecarga | Proteção contra curtos-circuitos
Circuito 1 |  |  |  | 2.5 | 0.75 | 2.5 | 9.71
Circuito 2 |  |  |  | 2.5 | 0.75 | 2.5 | 9.71
Circuito 3 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 37.4
Circuito 4 | 272.25 | 8.8 | 32.3232 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 17.26
Circuito 5 | 47.3432 | 8.8 | 185.8767 | 2.5 | 0.75 | 2.5 | 9.86
Circuito 6 |  |  |  | 1.5 | 1 | 1.5 | 11.18
Circuito 7 |  |  |  | 2.5 | 1 | 2.5 | 11.51
Circuito 8 |  |  |  | 2.5 | 0.75 | 2.5 | 10.69

## Dim. Eletroduto
Seção dos condutores (mm2) | Seção (mm) | Área (mm2) | Eletroduto | Área | Eletroduto (mm)
1.5 | 2.9 | 6.6052 | Cozinha | 65.4315 | 20
2.5 | 3.4 | 9.0792 | Sala | 60.4835 | 20
4 | 4 | 12.5664 | Chuveiro | 47.7129 | 20
6 | 4.5 | 15.9043 | Alimentação do padrão para a carga | 79.5216 | 25
|  |  | Padrão de entrada |  | 32

## Lista de Materiais
TÍTULO: PROJETO ELÉTRICO PREDIAL - RESIDENCIAL E COMERCIAL
LOCALIZAÇÃO: RUA JOAQUIM VIRGULINO - SN - CENTRO - ESPERANÇA
PROPRIETÁRIO: JOÃO FRANCISCO
|  |  |  | DATA: | 2007-11-23
LISTA DE MATERIAL ELÉTRICO |  |  |  | CUSTO
| UD | QUANT. | REFERÊNCIA FABRICANTE | UNITÁRIO | TOTAL
|  |  |  | (R$) | (R$)
SUBESTAÇÃO DE 75 kVA
Alça Preformada Dist. Cabo 1/0 | Pç | 12
Alça Preformada para cabo de aço | Kg | 2
Armação Secundária 1 Estribo S/Haste | Pç | 4
Arruela Quadrada Galv; 38 X 38 X 3 mm; Uso Paraf 18mm | Pç | 50
Abraçadeira de plastico | Pç | 20
Braço Luminária 1m; Ref K-68L/10 | pç | 4
Cabo AWG CAA- 1/0 | Kg | 150
Cabo Multiplexado 4 x 50 mm | m | 200
Cabo de Cobre Nú Têmpera Meio-Dura; 35 mm² | Kg | 20
Cabo de Cobre Nú 50 mm | kg | 30
Cabo de Aço 1/4" SM | kg | 20
Caixa Metálica Medição Trifásica; Padrão Energisa | Pç | 0
Chave Fusível Distr. Base C; 15 kV; 400 A; Ruptura 10 KA; XS | Pç | 6
Conector Bronze p/Haste Aço Cobreado; 16 mm² | Pç | 7
Conector Parafuso Fendido 8-2 AWG; Tipo KSU-23 | Pç | 10
Conector Ampactinho; Tipo I (CAA 1/0 | Pç | 15
Conector Ampactinho; Tipo II (Est. x FioAL8AWG) | Pç | 10
Conector perfurante | Pç | 40
Conector Ampactinho; Tipo VII (CA 1/0xCA e CAA 4 e Aço 1/4") | Pç | 10
Cruzeta de Concreto Armado Tipo "T" 1.900mm | Pç | 6
Cruzeta de Concreto Armado Tipo "L" 1.700mm | Pç | 4
Curva Eletroduto F. G 4 | Pç | 0
Disjuntor Termomagnético 125 A Trifásico | Pç | 0
Eletroduto F.G 4 | Vr | 0
Elo Fusível Distribuição; 3 H | Pç | 6
Fio Cobre; 2 X 2.5 mm ; 750 Volts; Duplast | m | 100
Fio Alumínio Nú p/Amarração; 6 AWG | Kg | 1
Foto célula | Kg | 10
Gancho de Suspensão Olhal | Pç | 12
Haste de Aterramento Aço Cobreado; 16x2400mm | Pç | 10
Haste Armação Secundária com Contra Pino; 150mm | Pç | 7
Isolador Disco Porcelana; 165 mm | Pç | 12
Isolador Pino "Hi-Top"; Porcelana; p/25 kV | Pç | 12
Lampada vapor de sódio de 250 W | Pç | 0
Lâmpada VS; 70W; 220V | Pç | 4
Luminária Econômica; Ref X-21/3 | Pç | 4
Manilha Sapatilha; Tipo ATC-17 MB | Pç | 12
Porca quadrada rosca M16 X 2 | Pç | 12
Porca olhal Rosca M16 X 2 | Pç | 12
Parafuso Máquina Galv; 16x200mm | Pç | 12
Parafuso Máquina Galv; 16x250mm | Pç | 12
Prafuso Maquina 16 x 300 mm | Pç | 12
Parafuso Maquina 16 x 400 mm | Pç | 12
Parafuso Olhal Galv; 16x200 mm | Pç | 12
Parafuso Olhal 16 x 250 mm | Pç | 12
Parafuso Olha 16 x 300 mm | Pç | 12
Parafuso olhal 16 x 400 mm | Pç | 9
Para-Raios Dist; Tipo Válvula; 12 kV | Pç | 3
Pino de Topo Isolador "Hi-Top"; 455mm, 25 kv | Pç | 0
Poste de Concreto DT; 300/9 | Pç | 0
Poste de Concreto DT; 300/10 | Pç | 0
Poste de Concreto DT; 300/11 | Pç | 3
Reator p/Lâmpada VS; 250 W; Externo | Pç | 0
Reator p/Lâmpada VS; 70W; Externo | Pç | 4
Trafo Dist Trifasico - 13.8 KV/380V - 75 kVA | Pç | 1 | WEG
APARTAMENTO TIPO
Caixas de Embutir
Caixa de Luz e Tomada 4''x2'', de embutir, em PVC na cor amarelo para eletroduto corrugado | 4''x2'' | 32 | Tigre linha Tigreflex ou equivalente | R$1,15 | R$36,80
Caixa octogonal 4''x4'' com fundo móvel, em PVC na cor amarela para eletroduto corrugado | 4''x4'' | 8 | Tigre linha Tigreflex ou equivalente | R$2,29 | R$18,32
Campainha
Conjunto montado com 1 Pulsador para campainha, ou equivalente, 10A 250V~, 4''x2'' | 1Puls., 4''x2'' | 1 | Pial Legrand ou equivalente | R$14,50 | R$14,50
Disjuntores e Proteções
DPS - Disjuntor de proteção contra surtos, monopolar, tensão nominal de operação UO 220V, máxima tensão de operação continua UC= 275 V, corrente de descarga máxima= 5kA, fixação em trilho DIN 35mm | VCL 275V 15kA Slim | 4 | Steck ou equivalente | R$65,61 | R$262,44
IDR Interruptor Diferencial Residual Tetrapolar In=25A, 30mA | In=25 A, 30mA | 1 | Steck ou equivalente | R$147,64 | R$147,64
Mini Disjuntor Monopolar 10A Curva C, conforme ABNT NBR NM 60898, encaixe perfil DIN 35mm | C 10A | 3 | Steck ou equivalente | R$8,41 | R$25,23
Mini Disjuntor Monopolar 16A Curva B, conforme ABNT NBR NM 60898, encaixe perfil DIN 35mm | B 16A | 3 | Steck ou equivalente | R$8,41 | R$25,23
Mini Disjuntor Monopolar 20A Curva B, conforme ABNT NBR NM 60898, encaixe perfil DIN 35mm | B 20A | 1 | Steck ou equivalente | R$8,41 | R$8,41
Mini Disjuntor Monopolar 40A Curva B, conforme ABNT NBR NM 60898, encaixe perfil DIN 35mm | B 40A | 1 | Steck ou equivalente | R$47,50 | R$47,50
Mini Disjuntor Tripolar 20A Curva B, conforme ABNT NBR NM 60898, encaixe perfil DIN 35mm | B 20A | 1 | Steck ou equivalente | R$59,10 | R$59,10
Mini Disjuntor Tripolar 25A Curva B, conforme ABNT NBR NM 60898, encaixe perfil DIN 35mm | B 25A | 1 | Steck ou equivalente | R$59,10 | R$59,10
Interruptores
Conjunto montado com 1 Interruptor Simples, 10A 250V~, 4''x2'' | 1S, 4''x2'' | 3 | Pial Legrand ou equivalente | R$5,95 | R$17,85
Conjunto montado de Interruptor com 3 teclas simples, 4''x2'' | 3xS, 4''x2'' | 1 | Pial Legrand ou equivalente | R$14,60 | R$14,60
Interruptores + Tomadas
Conjunto montado de 1 Interruptor Simples + 1 Tomada 2P+T, 10A, 4''x2'' | 1S+1Tom.10A, 4''x2'' | 2 | Pial Legrand ou equivalente | R$12,90 | R$25,80
Quadros
Quadro de Distribuição 18/24 Disjuntores, de embutir, fabricado em PVC antichamas, com barramento de terra e neutro, porta branca, dimensões 350x379x78,7mm. | 18/24 Disjuntores | 1 | Tigre ou equivalente | R$368,71 | R$368,71
Tomadas
Conjunto montado de 1 Tomada 2P+T, 10A, posto horizontal, 4''x2'' | 10A, 4''x2'' | 14 | Pial legrand ou equivalente | R$7,75 | R$108,50
Conjunto montado de 1 Tomada 2P+T, 20A, posto horizontal, vermelha, 4''x2'' | 20A, 4''x2'' | 3 | Pial legrand ou equivalente | R$13,42 | R$40,26
Conjunto montado de 2 Tomadas 2P+T, 10A, postos horizontais, 4''x2'' | 2x10A, 4''x2'' | 8 | Pial Legrand ou equivalente | R$15,05 | R$120,40
Eletroduto
Eletroduto flexível corrugado, em PVC na cor amarelo antichamas, conforme NBR15465 | Ø20 | 180.34 | Tigre ou equivalente | R$2,37 | R$427,41
Quantitativo de Cabos em Metros (Cobre/Un/Isol. PVC/750V/70°C)
Sugestão de Cores para os condutores- FA: Vermelho, FB: Preto, FC:Branco, N: Azul, PE: Verde
FA-1,5mm² | 1.5 | 76.67 | Sil ou equivalente | R$1,43 | R$109,64
FA-2,5mm² | 2.5 | 117.15 | Sil ou equivalente | R$2,27 | R$265,93
FB-2,5mm² | 2.5 | 74.25 | Sil ou equivalente | R$2,27 | R$168,55
FC-6,0mm² | 6 | 13.2 | Sil ou equivalente | R$5,40 | R$71,28
N-1,5mm² | 1.5 | 43.01 | Sil ou equivalente | R$1,43 | R$61,50
N-2,5mm² | 2.5 | 191.18 | Sil ou equivalente | R$2,27 | R$433,98
N-6,0mm² | 6 | 13.2 | Sil ou equivalente | R$5,40 | R$71,28
PE-6,0mm² | 6 | 179.74 | Sil ou equivalente | R$5,40 | R$970,60
Re-1,5mm² | 1.5 | 56.1 | Sil ou equivalente | R$1,43 | R$80,22
ADMINISTRATIVO | [5 empty] | ESCADA | [5 empty] | GARAGEM | [5 empty] | 1º ANDAR - ADM
Caixas de Embutir | [5 empty] | Caixas de Embutir | [5 empty] | Caixas de Embutir | [5 empty] | Caixas de Embutir
Caixa de Luz e Tomada 4''x2'', de embutir, em PVC na cor amarelo para eletroduto corrugado | 4''x2'' | 4 | Tigre linha Tigreflex ou equivalente | R$1,15 | R$4,60 | Caixa de Luz e Tomada 4''x2'', de embutir, em PVC na cor amarelo para eletroduto corrugado | 4''x2'' | 4 | Tigre linha Tigreflex ou equivalente | R$1,15 | R$4,60 | Caixa de Luz e Tomada 4''x2'', de embutir, em PVC na cor amarelo para eletroduto corrugado | 4''x2'' | 16 | Tigre linha Tigreflex ou equivalente | R$1,15 | R$18,40 | Caixa de Luz e Tomada 4''x2'', de embutir, em PVC na cor amarelo para eletroduto corrugado | 4''x2'' | 7 | Tigre linha Tigreflex ou equivalente | R$1,15 | R$8,05
Caixa octogonal 4''x4'' com fundo móvel, em PVC na cor amarela para eletroduto corrugado | 4''x4'' | 1 | Tigre linha Tigreflex ou equivalente | R$2,29 | R$2,29 | Caixa octogonal 4''x4'' com fundo móvel, em PVC na cor amarela para eletroduto corrugado | 4''x4'' | 1 | Tigre linha Tigreflex ou equivalente | R$2,29 | R$2,29 | Caixa octogonal 4''x4'' com fundo móvel, em PVC na cor amarela para eletroduto corrugado | 4''x4'' | 12 | Tigre linha Tigreflex ou equivalente | R$2,29 | R$27,48 | Caixa octogonal 4''x4'' com fundo móvel, em PVC na cor amarela para eletroduto corrugado | 4''x4'' | 5 | Tigre linha Tigreflex ou equivalente | R$2,29 | R$11,45
[6 empty] | Tomadas | [5 empty] | Interruptores | [5 empty] | Disjuntores e Proteções
[6 empty] | Conjunto montado de 1 Tomada 2P+T, 10A, posto horizontal, 4''x2'' | 10A, 4''x2'' | 2 | Pial legrand ou equivalente | R$7,75 | R$15,50 | Conjunto montado com 1 Interruptor Simples, 10A 250V~, 4''x2'' | 1S, 4''x2'' | 2 | Pial Legrand ou equivalente | R$5,95 | R$11,90
Disjuntores e Proteções | [11 empty] | INTERRUPTORES PARALELOS (2 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | 3xS, 4''x2'' | 2 | Pial Legrand ou equivalente | R$14,10 | R$28,20 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | C 6A | 1 | Steck ou equivalente | R$8,41 | R$8,41
[18 empty] | Disjuntor Monopolar 4A Curva C Mini Din 5kA | C 4A | 3 | Weg ou equivalente | R$21,55 | R$64,65
DPS - Disjuntor de proteção contra surtos, monopolar, tensão nominal de operação UO 220V, máxima tensão de operação continua UC= 275 V, corrente de descarga máxima= 5kA, fixação em trilho DIN 35mm | VCL 275V 15kA Slim | 4 | Steck ou equivalente | R$65,61 | R$262,44
IDR Interruptor Diferencial Residual Tetrapolar In=25A, 30mA | In=25 A, 30mA | 1 | Steck ou equivalente | R$147,64 | R$147,64
Mini Disjuntor Monopolar 10A Curva C, conforme ABNT NBR NM 60898, encaixe perfil DIN 35mm | C 10A | 3 | Steck ou equivalente | R$8,41 | R$25,23 | [6 empty] | Quadros
[12 empty] | QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN | 16 Disjuntores | 1 | Tigre ou equivalente | R$199,01 | R$199,01
Mini Disjuntor Monopolar 16A Curva B, conforme ABNT NBR NM 60898, encaixe perfil DIN 35mm | B 16A | 1 | Steck ou equivalente | R$8,41 | R$25,23 | [6 empty] | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 3 DISJUNTORES NEMA OU 4 DISJUNTORES DIN | 4 Disjuntores | 3 | Tigre ou equivalente | R$59,88 | R$179,64
Mini Disjuntor Monopolar 20A Curva B, conforme ABNT NBR NM 60898, encaixe perfil DIN 35mm | B 20A | 1 | Steck ou equivalente | R$8,41 | R$8,41 | [6 empty] | Tomadas
Mini Disjuntor Monopolar 40A Curva B, conforme ABNT NBR NM 60898, encaixe perfil DIN 35mm | B 40A | 1 | Steck ou equivalente | R$47,50 | R$47,50 | [6 empty] | Conjunto montado de 1 Tomada 2P+T, 10A, posto horizontal, 4''x2'' | 10A, 4''x2'' | 1 | Pial legrand ou equivalente | R$7,75 | R$7,75
Mini Disjuntor Tripolar 20A Curva B, conforme ABNT NBR NM 60898, encaixe perfil DIN 35mm | B 20A | 1 | Steck ou equivalente | R$59,10 | R$59,10 | [6 empty] | Conjunto montado de 1 Tomada 2P+T, 20A, posto horizontal, vermelha, 4''x2'' | 20A, 4''x2'' | 7 | Pial legrand ou equivalente | R$13,42 | R$93,94
Mini Disjuntor Tripolar 25A Curva B, conforme ABNT NBR NM 60898, encaixe perfil DIN 35mm | B 25A | 1 | Steck ou equivalente | R$59,10 | R$59,10 | [6 empty] | Disjuntores e Proteções
[12 empty] | DPS - Disjuntor de proteção contra surtos, monopolar, tensão nominal de operação UO 220V, máxima tensão de operação continua UC= 275 V, corrente de descarga máxima= 5kA, fixação em trilho DIN 35mm | VCL 275V 15kA Slim | 1 | Steck ou equivalente | R$65,61 | R$65,61
Interruptores | [11 empty] | IDR Interruptor Diferencial Residual Tetrapolar In=35A, 30mA | In=35 A, 30mA | 1 | Steck ou equivalente | R$147,64 | R$147,64 | Interruptores
Conjunto montado com 1 Interruptor Simples, 10A 250V~, 4''x2'' | 1S, 4''x2'' | 3 | Pial Legrand ou equivalente | R$5,95 | R$17,85 | [6 empty] | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | C 6A | 3 | Steck ou equivalente | R$8,41 | R$25,23 | Conjunto montado com 1 Interruptor Simples, 10A 250V~, 4''x2'' | 1S, 4''x2'' | 2 | Pial Legrand ou equivalente | R$5,95 | R$11,90
Conjunto montado de Interruptor com 3 teclas simples, 4''x2'' | 3xS, 4''x2'' | 1 | Pial Legrand ou equivalente | R$14,60 | R$14,60 | [6 empty] | Disjuntor Monopolar 4A Curva C Mini Din 5kA | C 4A | 6 | Weg ou equivalente | R$21,55 | 129.3
Interruptores + Tomadas | [11 empty] | Disjuntor Tripolar 4A Weg Mini DIN MDW C4 3kA Curva C | C 4A | 1 | Weg ou equivalente | R$53,51 | R$53,51
Conjunto montado de 1 Interruptor Simples + 1 Tomada 2P+T, 10A, 4''x2'' | 1S+1Tom.10A, 4''x2'' | 2 | Pial Legrand ou equivalente | R$12,90 | R$25,80 | [6 empty] | Disjuntor Tripolar 6A Weg Mini DIN MDW C6 5kA Curva C | C 6A | 1 | Weg ou equivalente | R$53,52 | R$53,52
Quadros | [11 empty] | Disjuntor Tripolar 16A Weg Mini DIN MDW C16 5kA Curva C | C 16A | 1 | Weg ou equivalente | R$44,04 | R$44,04 | Quadros
Quadro de Distribuição 18/24 Disjuntores, de embutir, fabricado em PVC antichamas, com barramento de terra e neutro, porta branca, dimensões 350x379x78,7mm. | 18/24 Disjuntores | 1 | Tigre ou equivalente | R$368,71 | R$368,71 | [6 empty] | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A | C 35A | 2 | Steck ou equivalente | R$59,10 | 118.2 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN | 8 Disjuntores | 1 | Tigre ou equivalente | R$116,86 | R$116,86
Tomadas | [17 empty] | Tomadas
Conjunto montado de 1 Tomada 2P+T, 10A, posto horizontal, 4''x2'' | 10A, 4''x2'' | 14 | Pial legrand ou equivalente | R$7,75 | R$108,50 | [12 empty] | Conjunto montado de 1 Interruptor Simples + 1 Tomada 2P+T, 10A, 4''x2'' | 1S+1Tom.10A, 4''x2'' | 1 | Pial Legrand ou equivalente | R$12,90 | R$12,90
Conjunto montado de 1 Tomada 2P+T, 20A, posto horizontal, vermelha, 4''x2'' | 20A, 4''x2'' | 3 | Pial legrand ou equivalente | R$13,42 | R$40,26 | [12 empty] | Conjunto montado de 1 Tomada 2P+T, 20A, posto horizontal, vermelha, 4''x2'' | 20A, 4''x2'' | 5 | Pial legrand ou equivalente | R$67,10 | R$67,10
Conjunto montado de 2 Tomadas 2P+T, 10A, postos horizontais, 4''x2'' | 2x10A, 4''x2'' | 8 | Pial Legrand ou equivalente | R$15,05 | R$120,40
Eletroduto
Eletroduto flexível corrugado, em PVC na cor amarelo antichamas, conforme NBR15465 | Ø20 | 180.34 | Tigre ou equivalente | R$2,37 | R$427,41
Quantitativo de Cabos em Metros (Cobre/Un/Isol. PVC/750V/70°C)
Sugestão de Cores para os condutores- FA: Vermelho, FB: Preto, FC:Branco, N: Azul, PE: Verde
FA-1,5mm² | 1.5 | 76.67 | Sil ou equivalente | R$1,43 | R$109,64
FA-2,5mm² | 2.5 | 117.15 | Sil ou equivalente | R$2,27 | R$265,93
FB-2,5mm² | 2.5 | 74.25 | Sil ou equivalente | R$2,27 | R$168,55
FC-6,0mm² | 6 | 13.2 | Sil ou equivalente | R$5,40 | R$71,28
N-1,5mm² | 1.5 | 43.01 | Sil ou equivalente | R$1,43 | R$61,50
N-2,5mm² | 2.5 | 191.18 | Sil ou equivalente | R$2,27 | R$433,98
N-6,0mm² | 6 | 13.2 | Sil ou equivalente | R$5,40 | R$71,28
PE-6,0mm² | 6 | 179.74 | Sil ou equivalente | R$5,40 | R$970,60
Re-1,5mm² | 1.5 | 56.1 | Sil ou equivalente | R$1,43 | R$80,22
RAMAL DE ENTRADA
Disjuntores e Proteções
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | VCL 275V 12kA Slim | 1 | Steck ou equivalente | 62.97 | 62.97
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A | C 125A | 1 | Steck ou equivalente | 322.39 | 322.39
DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A | C 10A | 1 | Steck ou equivalente | R$59,10 | R$59,10
DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A | C 40A | 11 | Steck ou equivalente | R$59,10 | R$59,10
ADMINISTRATIVO
Caixas de Embutir
Caixa de Luz e Tomada 4''x2'', de embutir, em PVC na cor amarelo para eletroduto corrugado | 4''x2'' | 27 | Tigre linha Tigreflex ou equivalente | R$1,15 | 31.05
Caixa octogonal 4''x4'' com fundo móvel, em PVC na cor amarela para eletroduto corrugado | 4''x4'' | 18 | Tigre linha Tigreflex ou equivalente | R$2,29 | 41.22
Tomadas
Conjunto montado de 1 Tomada 2P+T, 10A, posto horizontal, 4''x2'' | 10A, 4''x2'' | 4 | Pial legrand ou equivalente | R$7,75 | 31
Conjunto montado de 1 Tomada 2P+T, 20A, posto horizontal, vermelha, 4''x2'' | 20A, 4''x2'' | 12 | Pial legrand ou equivalente | R$13,42 | 161.04
Interruptores
Conjunto montado com 1 Interruptor Simples, 10A 250V~, 4''x2'' | 1S, 4''x2'' | 4 | Pial Legrand ou equivalente | R$5,95 | 23.8
INTERRUPTORES PARALELOS (2 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | 3xS, 4''x2'' | 2 | Pial Legrand ou equivalente | R$14,10 | R$28,20
Quadros
QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 3 DISJUNTORES NEMA OU 4 DISJUNTORES DIN | 4 Disjuntores | 3 | Tigre ou equivalente | R$59,88 | R$179,64
QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN | 8 Disjuntores | 1 | Tigre ou equivalente | R$116,86 | R$116,86
QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN | 16 Disjuntores | 1 | Tigre ou equivalente | R$199,01 | R$199,01
Disjuntores e Proteções
DPS - Disjuntor de proteção contra surtos, monopolar, tensão nominal de operação UO 220V, máxima tensão de operação continua UC= 275 V, corrente de descarga máxima= 5kA, fixação em trilho DIN 35mm | VCL 275V 15kA Slim | 1 | Steck ou equivalente | R$65,61 | R$65,61
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | VCL 275V 12kA Slim | 1 | Steck ou equivalente | 62.97 | 62.97
IDR Interruptor Diferencial Residual Tetrapolar In=35A, 30mA | In=35 A, 30mA | 1 | Steck ou equivalente | R$147,64 | R$147,64
Disjuntor Monopolar 4A Curva C Mini Din 5kA | C 4A | 9 | Weg ou equivalente | R$21,55 | 193.95
DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | C 6A | 4 | Steck ou equivalente | R$8,41 | 33.64
Disjuntor Tripolar 4A Weg Mini DIN MDW C4 3kA Curva C | C 4A | 1 | Weg ou equivalente | R$53,51 | R$53,51
Disjuntor Tripolar 6A Weg Mini DIN MDW C6 5kA Curva C | C 6A | 1 | Weg ou equivalente | R$53,52 | R$53,52
DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A | C 10A | 1 | Steck ou equivalente | R$59,10 | R$59,10
Disjuntor Tripolar 16A Weg Mini DIN MDW C16 5kA Curva C | C 16A | 1 | Weg ou equivalente | R$44,04 | R$44,04
DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A | C 35A | 2 | Steck ou equivalente | R$59,10 | 118.2
DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A | C 40A | 11 | Steck ou equivalente | R$59,10 | 650.1
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A | C 125A | 1 | Steck ou equivalente | 322.39 | 322.39

## Lista Materiais Final
ADMINISTRATIVO
Caixas de Embutir
Caixa de Luz e Tomada 4''x2'', de embutir, em PVC na cor amarelo para eletroduto corrugado | 4''x2'' | 27 | Tigre linha Tigreflex ou equivalente | R$1,15 | 31.05
Caixa octogonal 4''x4'' com fundo móvel, em PVC na cor amarela para eletroduto corrugado | 4''x4'' | 18 | Tigre linha Tigreflex ou equivalente | R$2,29 | 41.22
Tomadas
Conjunto montado de 1 Tomada 2P+T, 10A, posto horizontal, 4''x2'' | 10A, 4''x2'' | 4 | Pial legrand ou equivalente | R$7,75 | 31
Conjunto montado de 1 Tomada 2P+T, 20A, posto horizontal, vermelha, 4''x2'' | 20A, 4''x2'' | 12 | Pial legrand ou equivalente | R$13,42 | 161.04
Interruptores
Conjunto montado com 1 Interruptor Simples, 10A 250V~, 4''x2'' | 1S, 4''x2'' | 4 | Pial Legrand ou equivalente | R$5,95 | 23.8
INTERRUPTORES PARALELOS (2 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | 3xS, 4''x2'' | 2 | Pial Legrand ou equivalente | R$14,10 | R$28,20
Quadros
QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 3 DISJUNTORES NEMA OU 4 DISJUNTORES DIN | 4 Disjuntores | 3 | Tigre ou equivalente | R$59,88 | R$179,64
QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN | 8 Disjuntores | 1 | Tigre ou equivalente | R$116,86 | R$116,86
QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN | 16 Disjuntores | 1 | Tigre ou equivalente | R$199,01 | R$199,01
Disjuntores e Proteções
DPS - Disjuntor de proteção contra surtos, monopolar, tensão nominal de operação UO 220V, máxima tensão de operação continua UC= 275 V, corrente de descarga máxima= 5kA, fixação em trilho DIN 35mm | VCL 275V 15kA Slim | 1 | Steck ou equivalente | R$65,61 | R$65,61
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | VCL 275V 12kA Slim | 1 | Steck ou equivalente | 62.97 | 62.97
IDR Interruptor Diferencial Residual Tetrapolar In=35A, 30mA | In=35 A, 30mA | 1 | Steck ou equivalente | R$147,64 | R$147,64
Disjuntor Monopolar 4A Curva C Mini Din 5kA | C 4A | 9 | Weg ou equivalente | R$21,55 | 193.95
DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | C 6A | 4 | Steck ou equivalente | R$8,41 | 33.64
Disjuntor Tripolar 4A Weg Mini DIN MDW C4 3kA Curva C | C 4A | 1 | Weg ou equivalente | R$53,51 | R$53,51
Disjuntor Tripolar 6A Weg Mini DIN MDW C6 5kA Curva C | C 6A | 1 | Weg ou equivalente | R$53,52 | R$53,52
DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A | C 10A | 1 | Steck ou equivalente | R$59,10 | R$59,10
Disjuntor Tripolar 16A Weg Mini DIN MDW C16 5kA Curva C | C 16A | 1 | Weg ou equivalente | R$44,04 | R$44,04
DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A | C 35A | 2 | Steck ou equivalente | R$59,10 | 118.2
DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A | C 40A | 11 | Steck ou equivalente | R$59,10 | 650.1
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A | C 125A | 1 | Steck ou equivalente | 322.39 | 322.39

## QT
QUEDA DE TENSÃO - QDC AO CIRCUITO 1 - UN. COMERCIAL 01 |  | QUEDA DE TENSÃO - QDC AO CIRCUITO 2 - UN. COMERCIAL 01 |  | QUEDA DE TENSÃO - QDC AO CIRCUITO 1 - UN. COMERCIAL 02 |  | QUEDA DE TENSÃO - QDC AO CIRCUITO 2 - UN. COMERCIAL 02 |  | QUEDA DE TENSÃO - QDC AO CIRCUITO 1 - CONDOMÍNIO |  | QUEDA DE TENSÃO - QDC AO CIRCUITO 2 - CONDOMÍNIO
DISTÂNCIA (m) | 6 | DISTÂNCIA (m) | 9.87 | DISTÂNCIA (m) | 12.72 | DISTÂNCIA (m) | 19.02 | DISTÂNCIA (m) | 26.72 | DISTÂNCIA (m) | 16.11
CORRENTE(A) | 7.6 | CORRENTE(A) | 38.02 | CORRENTE(A) | 8.69 | CORRENTE(A) | 43.45 | CORRENTE(A) | 5.45 | CORRENTE(A) | 2.73
BITOLA (mm²) | 1.5 | BITOLA (mm²) | 4 | BITOLA (mm²) | 1.5 | BITOLA (mm²) | 6 | BITOLA (mm²) | 1.5 | BITOLA (mm²) | 1.5
QUEDA DE TENSÃO (%) | 0.7 | QUEDA DE TENSÃO (%) | 2 | QUEDA DE TENSÃO (%) | 1.7 | QUEDA DE TENSÃO (%) | 2.9 | QUEDA DE TENSÃO (%) | 2.3 | QUEDA DE TENSÃO (%) | 0.7
TENSÃO | 218.4 | TENSÃO | 215.5 | TENSÃO | 216.2 | TENSÃO | 213.7 | TENSÃO | 215 | TENSÃO | 218.5
QUEDA DE TENSÃO - QDC AO CIRCUITO 3 - UN. COMERCIAL 01 |  | QUEDA DE TENSÃO - QDC AO CIRCUITO 4 - UN. COMERCIAL 01 |  | QUEDA DE TENSÃO - QDC AO CIRCUITO 3- UN. COMERCIAL 02 |  | QUEDA DE TENSÃO - QDC AO CIRCUITO 4 - UN. COMERCIAL 02 |  | QUEDA DE TENSÃO - QDC AO CIRCUITO 3 - CONDOMÍNIO |  | QUEDA DE TENSÃO - QDC AO CIRCUITO 4 - CONDOMÍNIO
DISTÂNCIA (m) | 4.01 | DISTÂNCIA (m) | 7.55 | DISTÂNCIA (m) | 11.97 | DISTÂNCIA (m) | 5.62 | DISTÂNCIA (m) | 14.76 | DISTÂNCIA (m) | 16.79
CORRENTE(A) | 19.01 | CORRENTE(A) | 20.66 | CORRENTE(A) | 19.01 | CORRENTE(A) | 19.01 | CORRENTE(A) | 1.3 | CORRENTE(A) | 2.6
BITOLA (mm²) | 2.5 | BITOLA (mm²) | 2.5 | BITOLA (mm²) | 4 | BITOLA (mm²) | 2.5 | BITOLA (mm²) | 1.5 | BITOLA (mm²) | 1.5
QUEDA DE TENSÃO (%) | 0.6 | QUEDA DE TENSÃO (%) | 1.3 | QUEDA DE TENSÃO (%) | 1.2 | QUEDA DE TENSÃO (%) | 0.9 | QUEDA DE TENSÃO (%) | 0.3 | QUEDA DE TENSÃO (%) | 0.7
TENSÃO | 218.6 | TENSÃO | 217.2 | TENSÃO | 217.3 | TENSÃO | 218.1 | TENSÃO | 219.3 | TENSÃO | 218.5
|  |  |  | QUEDA DE TENSÃO - QDC AO CIRCUITO 5 - UN. COMERCIAL 02 |  |  |  | QUEDA DE TENSÃO - QDC AO CIRCUITO 5 - CONDOMÍNIO |  | QUEDA DE TENSÃO - QDC AO CIRCUITO 6 - CONDOMÍNIO
|  |  |  | DISTÂNCIA (m) | 13.05 |  |  | DISTÂNCIA (m) | 23.65 | DISTÂNCIA (m) | 23.12
|  |  |  | CORRENTE(A) | 23.61 |  |  | CORRENTE(A) | 11.89 | CORRENTE(A) | 5.59
|  |  |  | BITOLA (mm²) | 4 |  |  | BITOLA (mm²) | 2.5 | BITOLA (mm²) | 1.5
|  |  |  | QUEDA DE TENSÃO (%) | 1.7 |  |  | QUEDA DE TENSÃO (%) | 2.3 | QUEDA DE TENSÃO (%) | 2
|  |  |  | TENSÃO | 216.3 |  |  | TENSÃO | 214.9 | TENSÃO | 215.6
[8 empty] | QUEDA DE TENSÃO - QDC AO CIRCUITO 7 - CONDOMÍNIO |  | QUEDA DE TENSÃO - QDC AO CIRCUITO 8 - CONDOMÍNIO
[8 empty] | DISTÂNCIA (m) | 20.25 | DISTÂNCIA (m) | 18.7
[8 empty] | CORRENTE(A) | 7.79 | CORRENTE(A) | 7.79
[8 empty] | BITOLA (mm²) | 2.5 | BITOLA (mm²) | 2.5
[8 empty] | QUEDA DE TENSÃO (%) | 1.3 | QUEDA DE TENSÃO (%) | 1.2
[8 empty] | TENSÃO | 217.2 | TENSÃO | 217.4
[8 empty] | QUEDA DE TENSÃO - QDC AO CIRCUITO 9 - CONDOMÍNIO |  | QUEDA DE TENSÃO - QDC AO CIRCUITO 10 - CONDOMÍNIO
[8 empty] | DISTÂNCIA (m) | 23.65 | DISTÂNCIA (m) | 25.1
[8 empty] | CORRENTE(A) | 16.78 | CORRENTE(A) | 6.99
[8 empty] | BITOLA (mm²) | 4 | BITOLA (mm²) | 2.5
[8 empty] | QUEDA DE TENSÃO (%) | 2.2 | QUEDA DE TENSÃO (%) | 1.4
[8 empty] | TENSÃO | 215.2 | TENSÃO | 216.8
[8 empty] | QUEDA DE TENSÃO - QDC AO CIRCUITO 11 - CONDOMÍNIO |  | QUEDA DE TENSÃO - QDC AO CIRCUITO 12 - CONDOMÍNIO
[8 empty] | DISTÂNCIA (m) | 16.8 | DISTÂNCIA (m) | 10.97
[8 empty] | CORRENTE(A) | 15.32 | CORRENTE(A) | 15.32
[8 empty] | BITOLA (mm²) | 4 | BITOLA (mm²) | 4
[8 empty] | QUEDA DE TENSÃO (%) | 1.4 | QUEDA DE TENSÃO (%) | 0.9
[8 empty] | TENSÃO | 216.9 | TENSÃO | 218