## Dim Cargas - Adotado
Apartamento 01:
Cômodo | Comp. | Larg | Área | Pot. Ilum (VA) | Perímetro (m) | Qt. TUG’S | Fator de Potência | Pot. TUG’S (VA) | Pot. TUE’S (VA) - Aquecimento | Pot. TUE’S (W) - Aquecimento | Pot. TUE’S (VA) - Lavanderia | Pot. TUE’S (W) - Lavanderia | Pot. TUE’S (VA) - Ar Cond | Pot. TUE’S (W) - Ar Cond
Cozinha/Área de Serviço | 3.66 | 2.6 | 9.52 | 100 | 12.52 | 6 | 0.92 | 2100 |  |  | 1200 | 1104
Sala de Estar/Sala de Jantar |  |  | 23.73 | 340 | 23.82 | 5 |  | 500
Corredor |  |  | 3.85 | 100 | 9.08 | 2 |  | 200
Quarto 1 | 2.86 | 3.6 | 10.29 | 160 | 12.92 | 3 | 0.92 | 300 |  |  |  |  | 1180.43 | 1086
Quarto 2 | 2.74 | 3.6 | 9.85 | 100 | 12.68 | 3 | 0.92 | 300 |  |  |  |  | 1180.43 | 1086
WC 1 | 1.86 | 1 | 1.86 | 100 | 5.72 | 1 | 1 | 600 | 6500 | 6500
WC 2 | 2.1 | 1.2 | 2.52 | 100 | 6.6 | 1 | 1 | 600
SOMA |  |  | 61.62 | 1000 | 83.34 | 21 |  | 4600 | 6500 | 6500 | 1200 | 1104 | 2360.86 | 2172
Apartamento 02:
Cômodo | Comp. | Larg | Área | Pot. Ilum (VA) | Perímetro (m) | Qt. TUG’S | Fator de Potência | Pot. TUG’S (VA) | Pot. TUE’S (VA) - Aquecimento | Pot. TUE’S (W) - Aquecimento | Pot. TUE’S (VA) - Lavanderia | Pot. TUE’S (W) - Lavanderia | Pot. TUE’S (VA) - Ar Cond | Pot. TUE’S (W) - Ar Cond
Cozinha/Área de Serviço | 4.73 | 3 | 14.19 | 220 | 15.46 | 6 | 0.92 | 2100 |  |  | 1200 | 1104
Sala de Estar/Sala de Jantar |  |  | 29.45 | 400 | 24.62 | 6 |  | 600
Corredor | 1.2 | 0.9 | 1.08 | 100 | 4.2 | 1 |  | 100
Quarto 1 |  |  | 14.97 | 220 | 18.2 | 4 | 0.92 | 400 |  |  |  |  | 1180.43 | 1086
Quarto 2 | 4.8 | 3.03 | 14.54 | 220 | 15.66 | 4 | 0.92 | 400 |  |  |  |  | 1180.43 | 1086
WC 1 | 1.4 | 0.9 | 1.26 | 100 | 4.6 | 1 | 1 | 600 | 6500 | 6500
WC 2 | 2.1 | 1.2 | 2.52 | 100 | 6.6 | 1 | 1 | 600
SOMA |  |  | 78.01 | 1360 | 89.34 | 23 |  | 4800 | 6500 | 6500 | 1200 | 1104 | 2360.86 | 2172
| Carga Instalada |  | Fator de Demanda
Apto 1: | VA | W | W
Demanda(TUG's + Iluminação) | 5600 | 5600 | 3650
Demanda(TUE's Aquecimento) | 6.500,00 | 6.500,00 | 6500
Demanda(TUE's Refrigeração) | 2.360,86 | 2.172,00 | 1911.36
Demanda(TUE's Lavanderia) | 1200 | 1104 | 1104
Total | 15660.86 | 15376 | 13165.36
| Carga Instalada |  | Fator de demanda
Apto 2: | VA | W | W
Demanda(TUG's + Iluminação) | 6160 | 5667.2 | 3680
Demanda(TUE's Aquecimento) | 6500 | 6500 | 6.500,00
Demanda(TUE's Refrigeração) | 2.360,86 | 2.172,00 | 2077.77
Demanda(TUE's Lavanderia) | 1200 | 1104 | 1104
Total | 16220.86 | 15443.2 | 13362.01
Comercial
Cômodo | Comp. | Larg | Área | Pot. Ilum (VA) | Perímetro (m) | Qt. TUG’S | Fator de Potência | Pot. TUG’S (VA) | Pot. TUE’S (VA) - Aquecimento | Pot. TUE’S (W) - Aquecimento | Pot. TUE’S (VA) - Lavanderia | Pot. TUE’S (W) - Lavanderia | Pot. TUE’S (VA) - Ar Cond | Pot. TUE’S (W) - Ar Cond
Hall de entrada | 4.73 | 3 | 14.19 | 220 | 15.46 | 6 | 0.92 | 2100 |  |  | 1200 | 1104
Loja 1 |  |  | 29.45 | 400 | 24.62 | 6 |  | 600
Loja2 | 1.2 | 0.9 | 1.08 | 100 | 4.2 | 1 |  | 100
Depósito |  |  | 14.97 | 220 | 18.2 | 4 | 0.92 | 400 |  |  |  |  | 1180.43 | 1086
Corredor | 4.8 | 3.03 | 14.54 | 220 | 15.66 | 4 | 0.92 | 400 |  |  |  |  | 1180.43 | 1086
SOMA |  |  | 74.23 | 1160 | 78.14 | 21 |  | 3600 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 2360.86 | 2172

## QC - Apto
QUADRO DE CARGA - APTO 101
Circ. | Descrição da carga | Quant. | Potência (VA) | FP | Tensão (V) | Corrente (A) | FCT | FCS | FCA | Corrente de Projeto (A) | Disjuntor(A) | Fase A | Fase B | Fase C | Condutores (mm²)
1 | Ar Condicionado Q1 | 1 | 1.180,43 | 0.92 | 220 | 5.37 | 0.79 | 1 | 0.7 | 9.71 | 10 Monofásico | 1.180,43 |  |  | 2.5
2 | Ar Condicionado Q2 | 1 | 1.180,43 | 0.92 | 220 | 5.37 | 0.79 | 1 | 0.7 | 9.71 | 10 Monofásico |  | 1.180,43 |  | 2.5
3 | Chuveiros | 1 | 6.500,00 | 1 | 220 | 29.54 | 0.79 | 1 | 1 | 37.4 | 40 monofásico |  |  | 6.500,00 | 6
4 | TUG's Cozinha | 5 | 2.100,00 | 0.92 | 220 | 9.55 | 0.79 | 1 | 0.7 | 17.26 | 20 Monofásico | 2.100,00 |  |  | 2.5
5 | A. Serviço | 1 | 1.200,00 | 0.92 | 220 | 5.45 | 0.79 | 1 | 0.7 | 9.86 | 10 Monofásico |  | 1.200,00 |  | 2.5
6 | Iluminação | 8 | 1.000,00 | 0.92 | 220 | 4.55 | 0.79 | 1 | 0.7 | 8.22 | 10 Monofásico | 1.000,00 |  |  | 1.5
7 | TUG's (Q1, Q2, WC1) | 7 | 1.200,00 | 0.92 | 220 | 5.45 | 0.79 | 1 | 0.7 | 9.86 | 10 Monofásico |  | 1.200,00 |  | 2.5
8 | TUG's (Sala, Corredor, WC2) | 8 | 1.300,00 | 0.92 | 220 | 5.91 | 0.79 | 1 | 0.7 | 10.69 | 16 Monofásico | 1.300,00 |  |  | 2.5
9 | Reserva | [5 empty] | 0.79 | 1 | 0.7 | 0
10 | Reserva | [5 empty] | 0.79 | 1 | 0.7 | 0
11
| Total por fase | [10 empty] | 5.580,43 | 3.580,43 | 6.500,00
QUADRO DE CARGA - APTO 102
Circ. | Descrição da carga | Quant. | Potência (VA) | FP | Tensão (V) | Corrente (A) | FCT | FCS | FCA | Corrente de Projeto (A) | Disjuntor (A) | Fase A | Fase B | Fase C | Condutores (mm²)
1 | Ar Condicionado Q1 | 1 | 1.180,43 | 0.92 | 220 | 5.37 | 0.79 | 1 | 0.7 | 9.71 | 10 Monofásico | 1.180,43 |  |  | 2.5
2 | Ar Condicionado Q2 | 1 | 1.180,43 | 0.92 | 220 | 5.37 | 0.79 | 1 | 0.7 | 9.71 | 10 Monofásico |  | 1.180,43 |  | 2.5
3 | Chuveiro | 1 | 6.500,00 | 1 | 220 | 29.54 | 0.79 | 1 | 1 | 37.4 | 40 monofásico |  |  | 6.500,00 | 6
4 | TUG's Cozinha | 6 | 2.100,00 | 0.92 | 220 | 9.55 | 0.79 | 1 | 0.7 | 17.26 | 20 Monofásico | 2.100,00 |  |  | 2.5
5 | A. Serviço | 1 | 1.200,00 | 0.92 | 220 | 5.45 | 0.79 | 1 | 0.7 | 9.86 | 10 Monofásico |  | 1.200,00 |  | 2.5
6 | Iluminação | 9 | 1.360,00 | 0.92 | 220 | 6.18 | 0.79 | 1 | 0.7 | 11.18 | 16 Monofásico | 1.360,00 |  |  | 1.5
7 | TUG's (Q1, Q2, WC1) | 9 | 1.400,00 | 0.92 | 220 | 6.36 | 0.79 | 1 | 0.7 | 11.51 | 16 Monofásico |  | 1.400,00 |  | 2.5
8 | TUG's (Sala, Corredor, WC2) | 8 | 1.300,00 | 0.92 | 220 | 5.91 | 0.79 | 1 | 0.7 | 10.69 | 16 Monofásico | 1.300,00 |  |  | 2.5
9 | Reserva | [5 empty] | 0.79 | 1 | 0.7 | 0
10 | Reserva | [5 empty] | 0.79 | 1 | 0.7 | 0
11
| Total por fase | [10 empty] | 5.940,43 | 3.780,43 | 6.500,00
Note on A1: Excluir esse quadro, já que vamos considerar que o apto 2 é o apto tipo. -Nicole Duarte de Melo

## QC - Adm
Escritório 1
Circ. | Descrição da carga | Quant. | Potência (VA) | Potência (W) | FP | Tensão (V) | Corrente (A) | FCT | FCS | FCA | Corrente de Projeto (A) | Disjuntor (A) | Fase A | Fase B | Fase C | Condutores (mm²)
1 | Iluminação | 2 | 200 | 184 | 0.92 | 220 | 0.83636
2 | TUG's | 3 | 600 | 552 | 0.92 | 220 | 2.5091
3 | Ar Condicionado | 1 | 1180 | 1085.6 | 0.92 | 220 | 4.9345
Escritório 2
Circ. | Descrição da carga | Quant. | Potência (VA) | Potência (W) | FP | Tensão (V) | Corrente (A) | FCT | FCS | FCA | Corrente de Projeto (A) | Disjuntor (A) | Fase A | Fase B | Fase C | Condutores (mm²)
1 | Iluminação | 4 | 400 | 368 | 0.92 | 220 | 1.6727
2 | TUG's | 5 | 1000 | 920 | 0.92 | 220 | 4.1818
3 | Ar Condicionado | 1 | 1180 | 1085.6 | 0.92 | 220 | 4.9345
Área Comum
Circ. | Descrição da carga | Quant. | Potência (VA) | Potência (W) | FP | Tensão (V) | Corrente (A) | FCT | FCS | FCA | Corrente de Projeto (A) | Disjuntor (A) | Fase A | Fase B | Fase C | Condutores (mm²)
1 | Iluminação |  | 400 | 368 | 0.92 | 220 | 1.6727
2 | TUG's |  | 1000 | 920 | 0.92 | 220 | 4.1818
3 | Ar Condicionado |  | 1180 | 1085.6 | 0.92 | 220 | 4.9345
4 | Depósito | 1 | 600 | 552 | 0.92 | 220 | 2.5091

## QC - Comercial
Loja 1
Circ. | Descrição da carga | Quant. | Potência (VA) | Potência (W) | FP | Tensão (V) | Corrente (A) | FCT | FCS | FCA | Corrente de Projeto (A) | Disjuntor (A) | Fase A | Fase B | Fase C | Condutores (mm²)
1 | Iluminação | 2 | 400 | 368 | 0.92 | 220 | 1.6727
2 | TUG's | 4 | 2400 | 2208 | 0.92 | 220 | 10.0364
3 | Ar Condicionado | 1 | 1180 | 1085.6 | 0.92 | 220 | 4.9345
Loja 2
Circ. | Descrição da carga | Quant. | Potência (VA) | Potência (W) | FP | Tensão (V) | Corrente (A) | FCT | FCS | FCA | Corrente de Projeto (A) | Disjuntor (A) | Fase A | Fase B | Fase C | Condutores (mm²)
1 | Iluminação | 5 | 400 | 368 | 0.92 | 220 | 1.6727
2 | TUG's | 9 | 2700 | 2484 | 0.92 | 220 | 11.2909
3 | Ar Condicionado | 1 | 1180 | 1085.6 | 0.92 | 220 | 4.9345
4 | Ar Condicionado | 1 | 1180 | 1085.6 | 0.92 | 220 | 4.9345

## Queda de Tensão
Circ. | Descrição da carga | Condutores (mm²) | Comprimento do conduíte(m) | Queda de Tensão (%) | Circ. | Descrição da carga | Comprimento do conduíte(m) | Condutores (mm²)
1 | Ar Condicionado Q1 | 2.5 | 17 | 1.07 | 1 | Ar Condicionado Q1 | 17 | 2.5
2 | Ar Condicionado Q2 | 2.5 | 8 | 0.5 | 2 | Ar Condicionado Q2 | 8 | 2.5
3 | Chuveiro | 6 | 13 | 1.31 | 3 | Chuveiro | 13 | 6
4 | TUG's Cozinha | 2.5 | 11 | 1.23 | 4 | TUG's Cozinha | 11 | 2.5
5 | A. Serviço | 2.5 | 7 | 0.45 | 5 | A. Serviço | 7 | 2.5
6 | Iluminação | 1.5 | 17 | 1.03 | 6 | Iluminação | 17 | 1.5
7 | TUG's (Q1, Q2, WC1) | 2.5 | 17 | 1.27 | 7 | TUG's (Q1, Q2, WC1) | 17 | 2.5
8 | TUG's (Sala, Corredor, WC2) | 2.5 | 17 | 1.18 | 8 | TUG's (Sala, Corredor, WC2) | 17 | 2.5

## Padrão de Entrada
Categoria | Número de fios | Número de fases | Demanda | Carga Instalada | Ramal de ligação | Condutor de aterramento | Haste de aterramento | Disjuntor (A) | Eletroduto mm | Poste daN | Pontalete (mm)
Trifásico - T1 | 4 | 3 | 0 < D ≤ 24,00 | 0 < C ≤ 75 | 3x1x10+10 | 6 | 3H | 40 | 32 | 100 | 50

## Memória de Cálculo Seção dos co
Circuito | Comprimento*Corrente nominal | Máx. Queda de tensão | Queda de tensão | Seção - Queda de tensão (mm2) | Seção - Capacidade de condução de corrente (mm2) | Seção - Corrente - Seção mínima (mm2) | Proteção contra sobrecarga | Proteção contra curtos-circuitos
Circuito 1 |  |  |  | 2.5 | 0.75 | 2.5 | 9.71
Circuito 2 |  |  |  | 2.5 | 0.75 | 2.5 | 9.71
Circuito 3 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 37.4
Circuito 4 | 272.25 | 8.8 | 32.3232 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 17.26
Circuito 5 | 47.3432 | 8.8 | 185.8767 | 2.5 | 0.75 | 2.5 | 9.86
Circuito 6 |  |  |  | 1.5 | 1 | 1.5 | 11.18
Circuito 7 |  |  |  | 2.5 | 1 | 2.5 | 11.51
Circuito 8 |  |  |  | 2.5 | 0.75 | 2.5 | 10.69
Note on H1: Tirar dúvida se essa é a seção do condutor ou tamanho do disjuntor -Nicole Duarte de Melo

## Dim. Eletroduto
Seção dos condutores (mm2) | Seção (mm) | Área (mm2) | Eletroduto | Área | Eletroduto (mm)
1.5 | 2.9 | 6.6052 | Cozinha | 65.4315 | 20
2.5 | 3.4 | 9.0792 | Sala | 60.4835 | 20
4 | 4 | 12.5664 | Chuveiro | 47.7129 | 20
6 | 4.5 | 15.9043 | Alimentação do padrão para a carga | 79.5216 | 25
|  |  | Padrão de entrada |  | 32

## Lista de Materiais
Descrição do Material | Dimensões | Quantidade (peças) | Referência Fabricante | Preço Unitário (R$) | Preço total (R$)
Caixas de Embutir
Caixa de Luz e Tomada 4''x2'', de embutir, em PVC na cor amarelo para eletroduto corrugado | 4''x2'' | 32 | Tigre linha Tigreflex ou equivalente | 1.15 | 36.8
Caixa octogonal 4''x4'' com fundo móvel, em PVC na cor amarela para eletroduto corrugado | 4''x4'' | 8 | Tigre linha Tigreflex ou equivalente | 2.29 | 18.32
Campainha
Conjunto montado com 1 Pulsador para campainha, ou equivalente, 10A 250V~, 4''x2'' | 1Puls., 4''x2'' | 1 | Pial Legrand ou equivalente | 14.5 | 14.5
Disjuntores e Proteções
DPS - Disjuntor de proteção contra surtos, monopolar, tensão nominal de operação UO 220V, máxima tensão de operação continua UC= 275 V, corrente de descarga máxima= 5kA, fixação em trilho DIN 35mm | VCL 275V 15kA Slim | 4 | Steck ou equivalente | 65.61 | 262.44
IDR Interruptor Diferencial Residual Tetrapolar In=25A, 30mA | In=25 A, 30mA | 1 | Steck ou equivalente | 147.64 | 147.64
Mini Disjuntor Monopolar 10A Curva C, conforme ABNT NBR NM 60898, encaixe perfil DIN 35mm | C 10A | 3 | Steck ou equivalente | 8.41 | 25.23
Mini Disjuntor Monopolar 16A Curva B, conforme ABNT NBR NM 60898, encaixe perfil DIN 35mm | B 16A | 3 | Steck ou equivalente | 8.41 | 25.23
Mini Disjuntor Monopolar 20A Curva B, conforme ABNT NBR NM 60898, encaixe perfil DIN 35mm | B 20A | 1 | Steck ou equivalente | 8.41 | 8.41
Mini Disjuntor Monopolar 40A Curva B, conforme ABNT NBR NM 60898, encaixe perfil DIN 35mm | B 40A | 1 | Steck ou equivalente | 47.5 | 47.5
Mini Disjuntor Tripolar 20A Curva B, conforme ABNT NBR NM 60898, encaixe perfil DIN 35mm | B 20A | 1 | Steck ou equivalente | 59.1 | 59.1
Mini Disjuntor Tripolar 25A Curva B, conforme ABNT NBR NM 60898, encaixe perfil DIN 35mm | B 25A | 1 | Steck ou equivalente | 59.1 | 59.1
Interruptores
Conjunto montado com 1 Interruptor Simples, 10A 250V~, 4''x2'' | 1S, 4''x2'' | 3 | Pial Legrand ou equivalente | 5.95 | 17.85
Conjunto montado de Interruptor com 3 teclas simples, 4''x2'' | 3xS, 4''x2'' | 1 | Pial Legrand ou equivalente | 14.6 | 14.6
Interruptores + Tomadas
Conjunto montado de 1 Interruptor Simples + 1 Tomada 2P+T, 10A, 4''x2'' | 1S+1Tom.10A, 4''x2'' | 2 | Pial Legrand ou equivalente | 12.9 | 25.8
Quadros
Quadro de Distribuição 18/24 Disjuntores, de embutir, fabricado em PVC antichamas, com barramento de terra e neutro, porta branca, dimensões 350x379x78,7mm. | 18/24 Disjuntores | 1 | Tigre ou equivalente | 368.71 | 368.71
Tomadas
Conjunto montado de 1 Tomada 2P+T, 10A, posto horizontal, 4''x2'' | 10A, 4''x2'' | 14 | Pial legrand ou equivalente | 7.75 | 108.5
Conjunto montado de 1 Tomada 2P+T, 20A, posto horizontal, vermelha, 4''x2'' | 20A, 4''x2'' | 3 | Pial legrand ou equivalente | 13.42 | 40.26
Conjunto montado de 2 Tomadas 2P+T, 10A, postos horizontais, 4''x2'' | 2x10A, 4''x2'' | 8 | Pial Legrand ou equivalente | 15.05 | 120.4
Eletroduto
Eletroduto flexível corrugado, em PVC na cor amarelo antichamas, conforme NBR15465 | Ø20 | 180.34 | Tigre ou equivalente | 2.37 | 427.4058
Quantitativo de Cabos em Metros (Cobre/Un/Isol. PVC/750V/70°C)
Sugestão de Cores para os condutores- FA: Vermelho, FB: Preto, FC:Branco, N: Azul, PE: Verde
FA-1,5mm² | 1.5 | 76.67 | Sil ou equivalente | 1.43 | 109.6381
FA-2,5mm² | 2.5 | 117.15 | Sil ou equivalente | 2.27 | 265.9305
FB-2,5mm² | 2.5 | 74.25 | Sil ou equivalente | 2.27 | 168.5475
FC-6,0mm² | 6 | 13.2 | Sil ou equivalente | 5.4 | 71.28
N-1,5mm² | 1.5 | 43.01 | Sil ou equivalente | 1.43 | 61.5043
N-2,5mm² | 2.5 | 191.18 | Sil ou equivalente | 2.27 | 433.9786
N-6,0mm² | 6 | 13.2 | Sil ou equivalente | 5.4 | 71.28
PE-6,0mm² | 6 | 179.74 | Sil ou equivalente | 5.4 | 970.596
Re-1,5mm² | 1.5 | 56.1 | Sil ou equivalente | 1.43 | 80.223
Total |  |  |  |  | 4060.7738