## DIMENSIONAMENTO DE CARGA
PAVIMENTO TÉRREO E 1º ANDAR
Cômodo | Perímetro (m) | Área (m²) | Pot. Ilum. Mínimo (VA) | Pot. Ilum. Considerado (VA) | Qt. TUG’S Mínimo | Qt. TUG’S Considerado | Fator de Potência | Pot. TUG’S considerado (VA) | Pot. TUE’S (VA) - Aquecimento/ Fator de Potência | Pot. TUE’S (W) - Aquecimento | Pot. TUE’S (VA) - Lavanderia / Fator de Potência | Pot. TUE’S (W) - Lavanderia | Pot. TUE’S (VA) - Forno Elétrico / Fator de Potência | Pot. TUE’S (W) - Forno Elétrico | Pot. TUE’S (VA) -Motor Bomba/Fator de Potência | Pot. TUE’S (W) - Motor Bomba
TERRAÇO | 16.62 | 16.47 | 220 | 220 | 4 | 4 | 0.92 | 400
SALA | 16.147 | 14.2148 | 220 | 220 | 3 | 5 | 0.92 | 500
QUARTO 01 | 7.95 | 11.04 | 160 | 160 | 1 | 3 | 0.92 | 300
BANHEIRO | 6.48 | 2.48 | 100 | 100 | 1 | 1 | 0.92 | 600 | 4500/1 | 4500
QUARTO 02 | 9.905 | 6.2961 | 100 | 100 | 1 | 2 | 0.92 | 200
CORREDOR 1 | 15.9362 | 6.908 | 100 | 100 | 3 | 3 | 0.92 | 300
COZINHA | 15.29 | 12.9 | 160 | 160 | 4 | 4 | 0.92 | 1900 |  |  |  |  | 2000/1 | 2000
QUINTAL | 12.62 | 9.135 | 100 | 100 | 3 | 0 | 0.92 | 0 |  |  | 1111/0,90 | 1000 |  |  | 820/0,76 | 803.758
ESCADA | 15.44 | 4.656 | 100 | 100 | 3 | 0 | 0.92 | 0
QUARTO 03 | 13.92 | 11.785 | 160 | 160 | 3 | 5 | 0.92 | 500
BANHEIRO 02 | 6.68 | 1558 | 100 | 100 | 1 | 1 | 0.92 | 600 | 4500/1 | 4500
QUARTO 04 | 9.99 | 6.797 | 100 | 100 | 2 | 4 | 0.92 | 400
CORREDOR 2 | 10.29 | 4.774 | 100 | 100 | 2 | 2 | 0.92 | 200
TOTAL |  |  | 1720 | 1720 | 31 | 34 |  | 5900 | 0 | 9000 | 0 | 1000 | 0 | 2000 | 0 | 803.758
| Carga Instalada |  | Fator de Demanda
RESIDÊNCIA | VA | W | W
Demanda(TUG's + Iluminação) | 7620 | 7010.4 | 4233.64
Demanda(TUE's Aquecimento) | 9000 | 9000 | 9000
Demanda(TUE's Motor) | 820 | 803.758 | 673.056
Demanda( TUE forno Elétrico) | 2000 | 2000 | 2000
Demanda(TUE's Lavanderia) | 1111 | 1000 | 1000
Total | 20551 | 19814.158 | 16906.696
CORRENTE NOMINAL = 27,92 A

## PADRÃO DE ENTRADA
Categoria | Número de fios | Número de fases | Demanda | Carga Instalada | Ramal de ligação | Condutor de aterramento | Haste de aterramento | Disjuntor (A) | Eletroduto mm | Poste daN | Pontalete (mm)
Trifásico - T1 | 4 | 3 | 0 < D ≤ 24,00 | 0 < C ≤ 75 | 3x1x10+10 | 6 | 3H | 40 | 32 | 100 | 50

## QUADRO DE CARGAS
QDC 1
Circ. | Descrição da carga | Quant. | Potência (VA) | FP | Tensão (V) | Corrente (A) | FCT | FCS | FCA | Corrente de Projeto (A) | Disjuntor(A) | Fase A | Fase B | Fase C | Condutores (mm²)
1 | CHUVEIRO 1 |  |  | 1 | 220
2 | FORNO ELÉTRICO |  |  | 1 | 220
3 | LAVANDERIA |  |  | 0.9 | 220
4 | MOTOR |  |  | 0.76 | 220
5 | ILUMINAÇÃO TÉRREO |  |  | 0.92 | 220
6 |  |  |  | 0.92 | 220
7 |  |  |  | 0.92 | 220
8 |  |  |  | 0.92 | 220
9 |  |  |  | 0.92 | 220
10 |  |  |  | 0.92 | 220
11 |  |  |  | 0.92 | 220
QDC 2
Circ. | Descrição da carga | Quant. | Potência (VA) | FP | Tensão (V) | Corrente (A) | FCT | FCS | FCA | Corrente de Projeto (A) | Disjuntor(A) | Fase A | Fase B | Fase C | Condutores (mm²)
1 | CHUVEIRO 1 |  |  | 1 | 220
2 | ILUMINAÇÃO SUPERIOR |  |  | 0.92 | 220
3 |  |  |  | 0.9 | 220
4 |  |  |  | 0.76 | 220
5 |  |  |  | 0.92 | 220
6 |  |  |  | 0.92 | 220
7 |  |  |  | 0.92 | 220
8 |  |  |  | 0.92 | 220
9 |  |  |  | 0.92 | 220
10 |  |  |  | 0.92 | 220
11 |  |  |  | 0.92 | 220